Опросный лист №_____

на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12"

(система мониторинга переходных режимов)

Полное наименование объекта, организации, энергосистемы:

_______________________________________________________________________________________

Примечание: в техническом задании необходимо отметить (знаком–) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

- Требования к регистратору ПАРМА РП 4.12

  - Количество регистраторов "ПАРМА РП 4.12", устанавливаемых в шкафу :

|  | 1 шт. |  | 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости установить в шкафу 3 и более регистратора "ПАРМА РП 4.12" целесообразно применить регистратор "ПАРМА РП 4.11".

  - Исполнение регистратора:

|  | 16 дискретных сигналов |  | 32 дискретных сигнала |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к конструктиву шкафа

  - Габаритные размеры шкафа без учёта цоколя (В×Ш×Г, мм):

|  | 2000×808×600* |  | 2000×808×800* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 585x600x400 (навесной) |  | шкаф не требуется |
|  | 600x600x550 (навесной) |  | другой: _________×________×________ |
|  | 1000x600x550 (навесной) |  |  |

Примечание:

Навесные шкафы имеют степень защиты IP20.

Шкаф   585×600×400 рекомендуется при количестве регистраторов не более 1 с исполнением на 16 дискретных сигналов.

Шкаф  600×600×550 имеет поворотную раму и рекомендуется для регистратора с количеством дискретных сигналов 32 шт. Габарит указан для размещения регистратора ПАРМА РП4.12 в количестве 1 шт при  отсутствии испытательных блоков в цепях подключения аналоговых сигналов. При необходимости подключения аналоговых сигналов через испытательные блоки или наличии дополнительного оборудования в составе шкафа рекомендуется указывать конструктив 1000×600×550. Возможность размещения необходимо согласовать с заводом-изготовителем.

* - В габарите указана фактическая ширина стандартного шкафа с боковыми стенками

  - Цвет шкафа:

|  | На усмотрение изготовителя |  | другой: RAL __________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAL7035 |  | шкаф не требуется |

  - Высота цоколя, мм (только для напольного исполнения шкафа)::

|  | 100 |  | цоколь не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  | на усмотрение изготовителя |

  - Обслуживание шкафа (только для напольного исполнения шкафа):

|  | одностороннее |  | двухстороннее |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение передней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | обзорная |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение задней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | двухстворчатая |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Подвод внешних кабелей:

|  | снизу шкафа |  | сверху шкафа |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

По умолчанию шкаф изготавливается для условий размещения соответствующих УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. В случае особенных условий эксплуатации необходимо указать дополнительные требования в пункте 8  опросного листа.

- Средства синхронизации времени

  - Варианты синхронизации 1 регистратора:

|  | антенна ГЛОНАСС/GPS (кабель антенны – ______ м) |  | от внешнего источника IRIG-B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от внешнего приёмника "ПАРМА РВ9.01" (установлен в шкафу № _________________) |  |  |

Примечание:

Длина кабеля антенны может быть выбрана в пределах от 30 до 150 метров.

При необходимости сннхронизации 2 и более регистраторов, либо в случае, когда расстояние от места установки антенны до регистратора превышает максимально допустимую длину антенного кабеля целесообразно в качестве дополнительного оборудования заказывать приёмник "ПАРМА РВ9.01"

Точность синхронизации времени при использовании антенны ГЛОНАСС/GPS или приёмника "ПАРМА РВ9.01" составляет ±1 мкс.

  - Синхронизация 2 и более регистраторов:

|  | приёмник "ПАРМА РВ9.01" (кабель антенны – ______ м) |
| --- | --- |
|  | количество регистраторов, синхронизируемых от приёмника "ПАРМА РВ9.01" ______ |

- Требования к электропитанию оборудования и подключению измерительных цепей

  - Электропитание основного оборудования:

|  | от одного ввода =220 В и от одного ввода ~220 В (один блок питания сервера СМПР запитывается от инвертора) |  | от двух вводов =220 В с АВР в шкафу регистратора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от двух вводов =220 В и 2 вводов ~220 В (блоки питания сервера СМПР запитываются от 2 инверторов) |  | другое __________________________ |

  - Подключение измерительных цепей тока и напряжения:

|  | через специальные измерительные клеммы с функционалом блоков испытательных |  | через блоки испытательные типа FAME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | через блоки испытательные типа БИ |  | через блоки испытательные типа POCON |

Примечание:

При наличии требования применения испытательных блоков необходимо в таблице 1 Приложения 1 в столбце 8 указать тип испытательного блока напротив соответствующего аналогового сигнала. Либо в пункте 8 опросного листа указать номер  принципиальной схемы шкафа, отображающей требуемые подключения.

- Требования к организации хранения и передачи данных

Примечание: для организации передачи данных БИ оснащён двумя независимыми интерфейсами Ethernet 10/100/1000 Base -TXRJ-45 (каждый регистратор может быть включён в две независимые локальные сети Ethernet).

В случае необходимости включения сервера в локальную сеть с использованием протоколов резервирования канального уровня (RSTP, TurboRing и др.), в шкафу СМПР необходимо дополнительно предусмотреть один или два управляемых коммутатора – в зависимости от количества организовываемых независимых локальных сетей.

  - Требования к установке дополнительного сетевого оборудования

|  | коммутатор SICOM3000A 6T HV |  | 2 коммутатора SICOM3000A 6T HV, подключенные к 2 различным портам БР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коммутатор SICOM3000A 8GE L2-L2 |  | 2 коммутатора SICOM3000A 8GE L2-L2, подключенные к 2 различным портам БР |
|  | коммутатор SICOM3000A 2GX8GE L2-L2 |  | 2 коммутатора SICOM3000A 2GX8GE L2-L2, подключенные к 2 различным портам БР |
|  | активное сетевое оборудование не требуется |  | другое оборудование: ____________________________________ |

Примечание:

SICOM3000A 6T HV 6 портов 10/100Base-T(X) RJ45, 110-240VAC, 50/60Hz, 110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC);

SICOM3000A 8GE L2-L2 8 портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45, 24-48VDC (18-72VDC), подключение резервного источника питания;

SICOM3000A 2GX8GE L2-L2  2 SFP слота 100Base-X, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X), 8 портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45, 24-48VDC (18-72VDC), подключение резервного источника питания.

    - Модули SFP для установки в коммутатор SICOM3000A 2GX8GE

|  | IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM (100M SFP module,Multi mode,1310nm, 2km, LC connector) |  | IXSFP-M-LR-LC-850-0.3-DDM (10G SFP module, 850nm, 300m, LC connector) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IGSFP-M-SX-LC-850-0.55-DDM (Gigabit SFP module, Multi mode, 850nm, 0.55km, LC connector) |  | IXSFP-S-LR-LC-1310-10-DDM (10G SFP module, 1310nm, 10km, LC connector) |

  - Требования к поддерживаемым протоколам передачи данных в АСУ ТП энергообъекта (текущие измерения передаются в АСУ ТП в формате, предусмотренном типом данных прикладного уровня выбранного протокола передачи данных):

|  | МЭК 60870-5-104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЭК61850-8-1 (MMS) |  | интеграция в АСУ ТП не требуется |

Примечание:

При необходимости передачи данных по протоколам МЭК61850-8-1 (MMS) и МЭК 60870-5-104 требуется заполнение    дополнительных опросных листов. Функция может быть добавлена в процессе наладки регистратора.

  - Необходимость организации параллельного резервирования передачи данных (PRP):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости организации передачи данных по протоколу параллельного резервирования передачи данных (PRP) требуется заполнение дополнительного опросного листа. Требование влияет на состав оборудования, располагаемого в шкафу

  - Требования к необходимости установки в шкафу сервера хранения данных (КСВД) комплектно с ПО TranseWave

|  | сервер требуется в количестве ______ (1 или 2) |  | сервер не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к составу автоматизированных рабочих мест (АРМ) и дополнительному программному обеспечению

  - Требования к составу АРМ:

|  | стационарный АРМ |  | панельный АРМ (сенсорный дисплей), устанавливаемый в дверь шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переносной АРМ (ноутбук) |  | технологическая консоль KVM, устанавливаемая в шкаф |
|  |  |  | АРМ не требуется |

  - Требования к программе просмотра TRANSCOP:

|  | Требуется установка на ПК под управлением ОС Linux |  | Установка на ПК под управлением ОС Linux не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Программа просмотра файлов аварийных осциллограмм, самописцев TRANSCOP для установки на ПК с ОС Windows поставляется в комплекте с регистратором всегда.

- Требования к комплекту поставки и составу работ

  - Комплект для наладки и испытаний:

|  | стенд для проверки устройств СПУ-2 |  | другое оборудование: ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтамперфазометр "ПАРМА ВАФ-А(С)" |  | не требуется |

  - Комплект ЗИП:

|  | стандартный комплект ЗИП |  | другой комплект: ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИП не требуется |  |  |

  - Требования к составу работ:

|  | строительно-монтажные работы |  | шеф-наладочные работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шеф-монтажные работы |  | обучение персонала |
|  | пуско-наладочные работы |  | не требуется |

- Дополнительные требования к комплекту поставки:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил:

________________________  телефон _____________________   эл. почта ___________________

Приложение 1	– Таблицы аналоговых  и дискретных сигналов для каждого регистратора "ПАРМА РП 4.12"№_____– на _______ листах

Приложение 2	– Данные СВИ, передаваемые локальным КСВД в региональные КСВД – на _______ листах

Приложение 3	– Перечень СВИ, передаваемый УСВИ в локальный КСВД – на _______ листах

Приложение 1

Таблица 1 – Аналоговые сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№_____

| № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) | Единицы измерения | Максимальное значение измеря-емой величины (вторичные цепи) | Коэфф. трансф. | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный | СМПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В одном регистраторе РП4.12 может быть указано не более 2 присоединений по которым требуется передача данных СМПР.

В виду того, что токовые измерительные цепи устройств СМПР (IA, IB, IC) включаются в измерительные обмотки трансформаторов тока, в графе "Макс. знач. измеряемой величины во вторичных цепях (на входе в регистратор)" требуется указать номинальное значение вторичного тока соответствующей обмотки измерительного трансформатора тока.

.

Приложение 2

Таблица 2 – Данные СВИ, передаваемые локальным КСВД в региональные КСВД

| Темп передачи данных | Глубина циклического архива, суток |  |  | Представление фазоров в декартовых координатах |  | Представление фазоров в полярных координатах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  |  | Идентификатор СВИ | Передача по IEEEC37.118 | Запись в архив |  | Передача по МЭК 60870-5-104 |
| Синхрофазор напряжения прямой последовательности |  | U1 | V1.Am |  |  |  |  |
|  |  | δU1 | V1.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы A |  | Ua | VA.Am |  |  |  |  |
|  |  | δUa | VA.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы В |  | Ub | VB.Am |  |  |  |  |
|  |  | δUb | VB.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы С |  | Uc | VC.Am |  |  |  |  |
|  |  | δUc | VC.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока прямой последовательности |  | I1 | I1.Am |  |  |  |  |
|  |  | δI1 | I1.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока фазы А |  | Ia | IA.Am |  |  |  |  |
|  |  | δIa | IA.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока фазы В |  | Ib | IB.Am |  |  |  |  |
|  |  | δIb | IB.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока фазы С |  | Ic | IC.Am |  |  |  |  |
|  |  | δIc | IC.Ph |  |  |  |  |
| Частота сети |  | f | Freq |  |  |  |  |
| Скорость изменения частоты |  | df/dt | DFreq |  |  |  |  |
| Частота напряжения фазы A |  | fa | FA |  |  |  |  |
| Частота напряжения фазы B |  | fb | FB |  |  |  |  |
| Частота напряжения фазы C |  | fc | FC |  |  |  |  |
| Активная мощность (суммарная трёхфазная) |  | P | P |  |  |  |  |
| Активная мощность фазы A |  | Pa | PA |  |  |  |  |
| Активная мощность фазы A |  | Pb | PB |  |  |  |  |
| Активная мощность фазы A |  | Pc | PC |  |  |  |  |
| Реактивная мощность (суммарная трёхфазная) |  | Q | Q |  |  |  |  |
| Реактивная мощность фазы A |  | Qa | QA |  |  |  |  |
| Реактивная мощность фазы A |  | Qb | QB |  |  |  |  |
| Реактивная мощность фазы A |  | Qc | QC |  |  |  |  |
| Полная мощность (суммарная трёхфазная) |  | S | S |  |  |  |  |
| Полная мощность фазы A |  | Sa | SA |  |  |  |  |
| Полная мощность фазы A |  | Sb | SB |  |  |  |  |
| Полная мощность фазы A |  | Sc | SC |  |  |  |  |
| Напряжение возбуждения (ротора) |  | Uf | Uf |  |  |  |  |
| Напряжение возбуждения возбудителя |  | Uff | Uff |  |  |  |  |
| Ток возбуждения (ротора) |  | If | If |  |  |  |  |
| Ток возбуждения возбудителя |  | Iff | Iff |  |  |  |  |

Приложение 3

Таблица 3 – Перечень СВИ, передаваемый УСВИ в локальный КСВД

| Темп передачи данных | Представление фазоров в декартовых координатах |  |  | Представление фазоров в полярных координатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Идентификатор СВИ | Передача по IEEEC37.118 |  |
| Синхрофазор напряжения прямой последовательности | U1 | V1.Am |  |  |
|  | δU1 | V1.Ph |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы A | Ua | VA.Am |  |  |
|  | δUa | VA.Ph |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы В | Ub | VB.Am |  |  |
|  | δUb | VB.Ph |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы С | Uc | VC.Am |  |  |
|  | δUc | VC.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока прямой последовательности | I1 | I1.Am |  |  |
|  | δI1 | I1.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока фазы А | Ia | IA.Am |  |  |
|  | δIa | IA.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока фазы В | Ib | IB.Am |  |  |
|  | δIb | IB.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока фазы С | Ic | IC.Am |  |  |
|  | δIc | IC.Ph |  |  |
| Частота сети | f | Freq |  |  |
| Скорость изменения частоты | df/dt | DFreq |  |  |
| Частота напряжения фазы A | fa | FA |  |  |
| Частота напряжения фазы B | fb | FB |  |  |
| Частота напряжения фазы C | fc | FC |  |  |
| Активная мощность (суммарная трёхфазная) | P | P |  |  |
| Активная мощность фазы A | Pa | PA |  |  |
| Активная мощность фазы A | Pb | PB |  |  |
| Активная мощность фазы A | Pc | PC |  |  |
| Реактивная мощность (суммарная трёхфазная) | Q | Q |  |  |
| Реактивная мощность фазы A | Qa | QA |  |  |
| Реактивная мощность фазы A | Qb | QB |  |  |
| Реактивная мощность фазы A | Qc | QC |  |  |
| Полная мощность (суммарная трёхфазная) | S | S |  |  |
| Полная мощность фазы A | Sa | SA |  |  |
| Полная мощность фазы A | Sb | SB |  |  |
| Полная мощность фазы A | Sc | SC |  |  |
| Напряжение возбуждения (ротора) | Uf | Uf |  |  |
| Напряжение возбуждения возбудителя | Uff | Uff |  |  |
| Ток возбуждения (ротора) | If | If |  |  |
| Ток возбуждения возбудителя | Iff | Iff |  |  |

Примечание:

Таблица 3 заполняется для каждого присоединения.

Рекомендации по заполнению опросного листа

на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12"

(система мониторинга переходных режимов)

- Рекомендации по заполнению формы опросного листа.

  - При заполнении опросного листа в части таблиц передаваемых данных СМПР необходимо руководствоваться СТО 59012820.29.020.011-2016 Релейная защита и автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования. и СТО 59012820.29.020.003-2018 Релейная защита и автоматика. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования.

  - В строке "Полное наименование объекта" необходимо указать диспетчерское наименование энергообъекта – подстанции или электростанции. Максимальная длина обозначения энергообъекта не должна превышать 64 символа. Для обозначения должны использоваться кириллические символы (буквы русского алфавита) и цифры от 0 до 9.

  - При заполнении опросного листа на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12", необходимо отметить (знаком – ) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

  - При заполнении таблиц аналоговых и дискретных сигналов блоков ПУ16/32М4, необходимо указать:

–	"Наименование присоединения" – необходимо указать контролируемое присоединение (длина текста не должна превышать 25 символов);

–	"Наименование сигнала" – необходимо указать контролируемый сигнал (длина текста не должна превышать 10 символов);

–	"Единицы измерения" – необходимо указать единицы измерения контролируемого параметра: для токов – А, для напряжений – В;

–	"Макс. знач. измеряемой величины во вторичных цепях (на входе в регистратор)" – необходимо указать максимально возможное действующее значение напряжений или токов во вторичных цепях. Для цепей тока необходимо указать номинальное значение вторичного тока соответствующей обмотки измерительного трансформатора тока;

–	"Коэфф. трансф" – необходимо указать коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока или напряжения;

–	"Тип сигнала" – необходимо указать род измеряемой величины: "~"– переменный ток, "="–постоянный ток.

- Пример заполнения таблицы аналоговых сигналов регистратора "ПАРМА РП 4.12"№_____

Таблица 1 – Таблица аналоговых сигналов регистратора "ПАРМА РП 4.12"№1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) | Единицы измерения | Максимальное значение измеря-емой величины (вторичные цепи) | Коэфф. трансф. | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный | СМПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | ТГ-21 | UA | В | 140 | 100 | ~ | UTWE 6/4+1 | Да |
| 2 | ТГ-21 | UB | В | 140 | 100 | ~ | UTWE 6/4+1 | Да |
| 3 | ТГ-21 | UC | В | 140 | 100 | ~ | UTWE 6/4+1 | Да |
| 4 | ТГ-21 | Uвозб | В | 612 | – | = | Нет | Да |
| 5 | ТГ-21 | IA | А | 1 | 1000 | ~ | UTWE 6/6+1 | Да |
| 6 | ТГ-21 | IB | А | 1 | 1000 | ~ | UTWE 6/6+1 | Да |
| 7 | ТГ-21 | IC | А | 1 | 1000 | ~ | UTWE 6/6+1 | Да |
| 8 | ТГ-21 | Iвозб | В | 0,075 | – | = | Нет | Да |
| 9 | ТГ-21 | Uвозб рез | В | 612 | – | = | Нет | Да |
| 10 | ВЛ-150 | UA | В | 140 | 5000 | = | UTWE 6/4+1 | Да |
| 11 | ВЛ-150 | UB | В | 140 | 5000 | = | UTWE 6/4+1 | Да |
| 12 | ВЛ-150 | UC | В | 140 | 5000 | ~ | UTWE 6/4+1 | Да |
| 13 | ВЛ-150 | IA | А | 1 | 2000 | ~ | UTWE 6/6+1 | Да |
| 14 | ВЛ-150 | IB | А | 1 | 2000 | ~ | UTWE 6/6+1 | Да |
| 15 | ВЛ-150 | IC | А | 1 | 2000 | ~ | UTWE 6/6+1 | Да |
| 16 | РЕЗЕРВ | IC | А | 1 |  | ~ | Нет | Нет |

- Пример заполнения таблицы передачи данных СМПР

Таблица 2 – Данные СВИ, передаваемые локальным КСВД в региональные КСВД

| Темп передачи данных | Глубина циклического архива, суток |  |  | Представление фазоров в декартовых координатах |  | Представление фазоров в полярных координатах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 60 |  |  | + |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  | Идентификатор СВИ | Передача по IEEEC37.118 | Запись в архив |  | Передача по МЭК 60870-5-104 |
| Синхрофазор напряжения прямой последовательности |  | U1 | V1.Am | + |  |  |  |
|  |  | δU1 | V1.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы A |  | Ua | VA.Am | + |  |  |  |
|  |  | δUa | VA.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы В |  | Ub | VB.Am | + |  |  |  |
|  |  | δUb | VB.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы С |  | Uc | VC.Am | + |  |  |  |
|  |  | δUc | VC.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока прямой последовательности |  | I1 | I1.Am | + |  |  |  |
|  |  | δI1 | I1.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока фазы А |  | Ia | IA.Am | + |  |  |  |
|  |  | δIa | IA.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока фазы В |  | Ib | IB.Am | + |  |  |  |
|  |  | δIb | IB.Ph |  |  |  |  |
| Синхрофазор тока фазы С |  | Ic | IC.Am | + |  |  |  |
|  |  | δIc | IC.Ph |  |  |  |  |
| Частота сети |  | f | Freq | + |  |  |  |
| Скорость изменения частоты |  | df/dt | DFreq | + |  |  |  |
| Частота напряжения фазы A |  | fa | FA |  | + |  |  |
| Частота напряжения фазы B |  | fb | FB |  | + |  |  |
| Частота напряжения фазы C |  | fc | FC |  | + |  |  |
| Активная мощность (суммарная трёхфазная) |  | P | P | + |  |  |  |
| Активная мощность фазы A |  | Pa | PA |  | + |  |  |
| Активная мощность фазы A |  | Pb | PB |  | + |  |  |
| Активная мощность фазы A |  | Pc | PC |  | + |  |  |
| Реактивная мощность (суммарная трёхфазная) |  | Q | Q | + |  |  |  |
| Реактивная мощность фазы A |  | Qa | QA |  | + |  |  |
| Реактивная мощность фазы A |  | Qb | QB |  | + |  |  |
| Реактивная мощность фазы A |  | Qc | QC |  | + |  |  |
| Полная мощность (суммарная трёхфазная) |  | S | S | + |  |  |  |
| Полная мощность фазы A |  | Sa | SA |  |  |  |  |
| Полная мощность фазы A |  | Sb | SB |  |  |  |  |
| Полная мощность фазы A |  | Sc | SC |  |  |  |  |
| Напряжение возбуждения (ротора) |  | Uf | Uf | + |  |  | + |
| Напряжение возбуждения возбудителя |  | Uff | Uff | + |  |  | + |
| Ток возбуждения (ротора) |  | If | If | + |  |  | + |
| Ток возбуждения возбудителя |  | Iff | Iff | + |  |  | + |

Таблица 3 – Данные СВИ, передаваемые УСВИ в локальный КСВД

| Темп передачи данных | Представление фазоров в декартовых координатах |  |  | Представление фазоров в полярных координатах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | + |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Идентификатор СВИ | Передача по IEEEC37.118 |  |
| Синхрофазор напряжения прямой последовательности | U1 | V1.Am | + |  |
|  | δU1 | V1.Ph |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы A | Ua | VA.Am | + |  |
|  | δUa | VA.Ph |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы В | Ub | VB.Am | + |  |
|  | δUb | VB.Ph |  |  |
| Синхрофазор напряжения фазы С | Uc | VC.Am | + |  |
|  | δUc | VC.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока прямой последовательности | I1 | I1.Am | + |  |
|  | δI1 | I1.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока фазы А | Ia | IA.Am | + |  |
|  | δIa | IA.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока фазы В | Ib | IB.Am | + |  |
|  | δIb | IB.Ph |  |  |
| Синхрофазор тока фазы С | Ic | IC.Am | + |  |
|  | δIc | IC.Ph |  |  |
| Частота сети | f | Freq | + |  |
| Скорость изменения частоты | df/dt | DFreq | + |  |
| Частота напряжения фазы A | fa | FA | + |  |
| Частота напряжения фазы B | fb | FB | + |  |
| Частота напряжения фазы C | fc | FC | + |  |
| Активная мощность (суммарная трёхфазная) | P | P | + |  |
| Активная мощность фазы A | Pa | PA | + |  |
| Активная мощность фазы A | Pb | PB | + |  |
| Активная мощность фазы A | Pc | PC | + |  |
| Реактивная мощность (суммарная трёхфазная) | Q | Q | + |  |
| Реактивная мощность фазы A | Qa | QA | + |  |
| Реактивная мощность фазы A | Qb | QB | + |  |
| Реактивная мощность фазы A | Qc | QC | + |  |
| Полная мощность (суммарная трёхфазная) | S | S | + |  |
| Полная мощность фазы A | Sa | SA | + |  |
| Полная мощность фазы A | Sb | SB | + |  |
| Полная мощность фазы A | Sc | SC | + |  |
| Напряжение возбуждения (ротора) | Uf | Uf | + |  |
| Напряжение возбуждения возбудителя | Uff | Uff | + |  |
| Ток возбуждения (ротора) | If | If | + |  |
| Ток возбуждения возбудителя | Iff | Iff | + |  |