E-mail: parma@parma.spb.ru

www.parma.spb.ru

https://t.me/parma_spb

Опросный лист №

на поставку регистратора электрических процессов цифровой "ПАРМА РП 4.12"

(система мониторинга переходных режимов)

Полное наименование объекта, организации, энергосистемы:

Примечание: в техническом задании необходимо отметить (знаком– ☒) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

- Требования к регистратору ПАРМА РП 4.12

  - Количество регистраторов "ПАРМА РП 4.12", устанавливаемых в шкафу:

|  | 1 шт. |  | другое: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 шт. |  |  |

Примечание:

При необходимости установки в шкафу 3 и более регистраторов "ПАРМА РП 4.12" целесообразно применить регистратор "ПАРМА РП 4.11".

  - Исполнение регистратора:

|  | 16 дискретных сигналов |  | 32 дискретных сигнала |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к конструктиву шкафа

  - Габаритные размеры шкафа без учёта цоколя, рым-болтов, ручек, козырька, и боковых стенок (В×Ш×Г, мм):

|  | 2000×800×600 (напольный) |  | другой: × × |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000×800×400 (навесной) |  | шкаф не требуется |
|  | 1000×600×550 (навесной) |  |  |

Примечание:

Шкаф 1000×800×400 рекомендуется при количестве регистраторов не более 2.

Шкаф 1000×600×550 рекомендуется при количестве регистраторов не более 2. Шкаф имеет трех-секционную конструкцию с поворотной средней секцией.

Возможность подключения аналоговых сигналов через испытательные блоки или размещение дополнительного оборудования необходимо согласовать с заводом-изготовителем.

  - Цвет шкафа:

|  | RAL7035 |  | другой: RAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шкаф не требуется |  | шкаф не требуется |

  - Высота цоколя, мм (только для напольного исполнения шкафа):

|  | 100 |  | цоколь не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  |  |

  - Цвет цоколя (только для напольного исполнения шкафа):

|  | RAL7022 |  | другой: RAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цоколь не требуется |  |  |

  - Обслуживание шкафа (только для напольного исполнения шкафа):

|  | одностороннее |  | двухстороннее |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение передней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | обзорная |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение задней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | двухстворчатая |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Подвод внешних кабелей:

|  | снизу шкафа |  | сверху шкафа |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

По умолчанию напольный шкаф изготавливается для условий размещения соответствующих УХЛ4 по ГОСТ 15150 и степени защиты не менее IP54 по ГОСТ 14254 (навесной -  IP20). В случае особенных условий эксплуатации или степени защиты необходимо указать дополнительные требования в пункте 12 опросного листа.

- Средства синхронизации времени

  - Варианты синхронизации 1 регистратора:

|  | антенна ГЛОНАСС/GPS (кабель антенны – м) |  | от внешнего источника IRIG-B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от внешнего приёмника "ПАРМА РВ9.01" (установлен в шкафу № ) |  | от внешнего сервера SNTP (Ethernet) |

Примечание:

Длина кабеля антенны может быть выбрана в пределах от 20 до 150 метров.

При необходимости синхронизации 2 и более регистраторов, либо в случае, когда расстояние от места установки антенны до регистратора превышает максимально допустимую длину антенного кабеля целесообразно в качестве дополнительного оборудования заказывать приёмник "ПАРМА РВ9.01".

Точность синхронизации времени при использовании антенны ГЛОНАСС/GPS или приёмника "ПАРМА РВ9.01" составляет ±1 мкс.

  - Синхронизация 2 и более регистраторов:

|  | приёмник "ПАРМА РВ9.01" (кабель антенны – м) |
| --- | --- |
|  | количество регистраторов, синхронизируемых от приёмника "ПАРМА РВ9.01" - шт. |

- Требования к электропитанию оборудования и подключению измерительных цепей

  - Электропитание основного оборудования:

|  | от одного ввода =220В и от одного ввода ~230В (первый блок питания сервера СМПР запитывается от инвертора, второй от ввода ~230 В) |  | от двух вводов =220В с АВР в шкафу регистратора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от двух вводов =220В и 2 вводов ~230В (блоки питания сервера СМПР запитываются от 2 инверторов) |  | другое |

  - Подключение измерительных цепей тока и напряжения:

|  | через специальные измерительные клеммы с функционалом блоков испытательных |  | через блоки испытательные типа ЭПББ или аналог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | через блоки испытательные типа БИ |  | другое |

Примечание:

При наличии требования применения испытательных блоков необходимо в таблице 1 Приложения 1 в столбце 8 указать тип испытательного блока напротив соответствующего аналогового сигнала.

- Требования к организации приема и передачи данных

Примечание: для организации передачи данных БР оснащён двумя независимыми интерфейсами Ethernet 10/100/1000 Base TX RJ-45 (каждый регистратор может быть включён в две независимые локальные сети Ethernet).

В случае необходимости включения регистратора в локальную сеть с использованием протоколов резервирования канального уровня (RSTP, Turbo Ring и др.), либо в случае необходимости наличия оптических портов, в шкафу регистратора необходимо дополнительно предусмотреть один или два управляемых коммутатора – в зависимости от количества организуемых независимых локальных сетей.

  - Тип устройства, подключаемого к порту LAN1 регистратора:

|  | Нет, используется порт регистратора |  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-FX) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-TX) |  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-FX) |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-TX) |  | RedBox с портами Ethernet 100/1000 Мбит/с (BASE-TX + BASE-FX) |
|  | Другое |  |  |

  - Тип устройства, подключаемого к порту LAN2 регистратора:

|  | Нет, используется порт регистратора |  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-FX) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-TX) |  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-FX) |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-TX) |  | RedBox с портами Ethernet 100/1000 Мбит/с (BASE-TX + BASE-FX) |
|  | Другое |  |  |

  - Требования к оптическим портам / SFP трансиверам сетевого оборудования

    - Требования к оптическим портам (тип оптоволокна (одномодовое (SM), многомодовое (MM)), скорость передачи, длинна волны, дальность передачи):

|  | MM, 100 Мбит/с, 1310 нм, 2 км |  | SM, 100 Мбит/с, 1310 нм, 10 км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MM, 100 Мбит/с, 850 нм, 0.55 км |  | SM, 1000 Мбит/с, 1310 нм, 10 км |
|  | MM, 1000 Мбит/с, 1310 нм, 2 км |  | Другое |

    - Тип оптического разъема:

|  | SC |  | LC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Другое |

  - Оптический кросс

|  | Требуется |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

  - Требования к поддерживаемым протоколам передачи данных в АСУ ТП:

|  | МЭК 60870-5-104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЭК61850-8-1 (MMS) |  | интеграция в АСУ ТП не требуется |

  - Необходимость организации параллельного резервирования передачи данных по протоколу ММS (PRP):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Для обеспечения возможности использования протоколов резервирования ЛВС HSR/PRP Регистратор должен быть подключен к шине процесса/станции через устройства типа Redundancy Box.

- Требования к программному обеспечению

  - Требования к необходимости установки в шкафу сервера хранения данных (КСВД) комплектно с
ПО TRANSWAVE:

|  | сервер требуется в количестве (1 или 2) |  | сервер не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

  - Требования к необходимости периодического контроля состояния СМПР производства ПАРМА
(ПО " TRANSVISION"):

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество опрашиваемых источников передачи файлов по протоколу ММS |  |  |

  - Версия ПО для установки на ОС:

|  | ОС Linux |  | ОС Windows |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные требования: |  |  |

- Требования к составу автоматизированных рабочих мест (АРМ) и дополнительному программному обеспечению

Требования к составу АРМ:

|  | стационарный АРМ |  | панельный АРМ (сенсорный дисплей), устанавливаемый в дверь шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переносной АРМ (ноутбук) |  | технологическая консоль KVM, устанавливаемая в шкаф |
|  |  |  | АРМ не требуется |

- Требования к комплекту поставки и составу работ

  - Комплект для наладки и испытаний:

|  | стенд для проверки устройств СПУ-2 |  | другое оборудование: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтамперфазометр "ПАРМА ВАФ-А(М2)" 3-1-1-1-1-0-0-0 (ДТИ-1 3 шт.; ДТИ-2 1 шт.; ДТИ-3 1 шт.; ДТИ-4 1 шт.; ДТИ-5 1 шт.; без дополнительного комплекта измерительных щупов и аксессуаров, без Powerbank, без АРМ) |  | не требуется |

  - Комплект ЗИП:

|  | стандартный комплект ЗИП |  | другой комплект: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИП не требуется |  |  |

  - Требования к составу работ:

|  | строительно-монтажные работы |  | шеф-наладочные работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шеф-монтажные работы |  | обучение персонала |
|  | пуско-наладочные работы |  | дополнительные работы не требуются |

  - Кабельная продукция:

|  | кабельная продукция не требуется |  | оптический магистральный бронированный кабель: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | патч-корд оптический: |  | оптический магистральный кабель: |
|  | кабельная продукция для внешних подключений |  |  |

- Дополнительные требования к комплекту поставки:

Опросный лист заполнил:

ФИО

Телефон

Эл. почта

Приложение 1 – таблицы аналоговых и дискретных сигналов для регистратора "ПАРМА РП 4.12"– на       листах

Приложение 1

Таблица 1 – Аналоговые сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Единицы измерения | Максимальное значение измеряемой величины (вторичное) | Коэффициент трансформации | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный | Самописец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разъём X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъём X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъём X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъём X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: для каждого разъёма, при выборе модуля тока с диапазоном измерения более ~7/=10 A не допускается установка иных модулей тока с меньшим диапазоном измерения или модулей напряжения.

Таблица 2 – Дискретные сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

Рекомендации по заполнению опросного листа

на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12"

(регистрация аварийных событий)

- Рекомендации по заполнению формы опросного листа.

  - В строке "Полное наименование объекта" необходимо указать диспетчерское наименование энергообъекта – подстанции или электростанции. Максимальная длина обозначения энергообъекта не должна превышать 64 символа. Для обозначения должны использоваться кириллические символы (буквы русского алфавита) и цифры от 0 до 9.

  - При заполнении пунктов 1 – 10 опросного листа на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12", необходимо отметить (знаком – ☒) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

  - При заполнении таблиц аналоговых и дискретных сигналов регистратора "ПАРМА РП 4.12", необходимо указать:

–"Наименование присоединения" – необходимо указать контролируемое присоединение (общая длина текста полей "Наименование присоединения" и "Наименование сигнала" не должна превышать 64 символа);

–"Наименование сигнала" – необходимо указать контролируемый сигнал (общая длина текста полей "Наименование присоединения" и "Наименование сигнала" не должна превышать 64 символа);

–"Единицы измерения" – необходимо указать единицы измерения контролируемого параметра: для токов – А, для напряжений – В;

–"Максимальное значение измеряемой величины во вторичных цепях (на входе в регистратор)" – необходимо указать максимально возможное действующее значение напряжений или токов во вторичных цепях в аварийном режиме. Для определения максимального значения во вторичных цепях трансформаторов тока нужно максимальный ток к.з. разделить на коэффициент трансформации и разделить на коэффициент схемы;

–"Коэффициент трансформации" – необходимо указать коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока или напряжения;

–"Тип сигнала" – необходимо указать род измеряемой величины: "~" – переменный ток, "=" – постоянный ток;

–"Самописец" – необходимо указать для каких сигналов применима функция “Самописец”

  - В случае не заполнения столбцов 3-7 таблицы Аналоговые сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12", измерительные модули в данные каналы установлены не будут.

- Пример заполнения таблицы аналоговых и дискретных сигналов регистратора "ПАРМА РП 4.12"№1

Таблица 1 – Аналоговые сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12" №1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Единицы измерения | Максимальное значение измеряемой величины (вторичное) | Коэффициент трансформации | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный | Самописец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разъём X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТН-1-500 Центральная | UA | В | 140 | 3300 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 2 | ТН-1-500 Центральная | UB | В | 140 | 3300 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 3 | ТН-1-500 Центральная | UC | В | 140 | 3300 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 4 | ТН-1-500 Центральная | 3U0 | В | 140 | 1941 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| Разъём X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ 500 кВ Центральная | IA | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 6 | ВЛ 500 кВ Центральная | IB | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 7 | ВЛ 500 кВ Центральная | IC | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 8 | ВЛ 500 кВ Центральная | 3I0 | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| Разъём X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЩПТ 1 | U+- | В | 260 | – | = | нет | Нет |
| 10 | ЩПТ 1 | U+PE | В | 260 | – | = | нет | Нет |
| 11 | ЩПТ 1 | U-PE | В | 260 | – | = | нет | Нет |
| 12 | ТН-35 2 СШ | UAB | В | 140 | 350 | ~ | БИ-4 | Нет |
| Разъём X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТН-35 2 СШ | UBC | В | 140 | 350 | ~ | БИ-4 | Нет |
| 14 | ТН-35 2 СШ | UCA | В | 140 | 350 | ~ | БИ-4 | Нет |
| 15 | ШОН ВЛ 110 кВ ОДА | IA | A | 0.2 | - | ~ | нет | Нет |
| 16 | ШОН ВЛ 110 кВ ЗВН | Uлин. | В | 120 | 1 | ~ | нет | Нет |

Примечание: для каждого разъёма, при выборе модуля тока с диапазоном измерения более ~7/=10 A не допускается установка иных модулей тока с меньшим диапазоном измерения или модулей напряжения.

Таблица 2 – Дискретные сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12" №1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В 220 кВ Центральная | Включено | 17 | Резерв |  |
| 2 | В 220 кВ Центральная | Отключено | 18 | Резерв |  |
| 3 | ДЗЛ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗЛ.Срабатывание | 19 | Резерв |  |
| 4 | ДЗЛ ВЛ 220 кВ Центральная | Пуск УРОВ | 20 | Резерв |  |
| 5 | ДЗЛ ВЛ 220 кВ Центральная | Неисправность | 21 | Резерв |  |
| 6 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗ 1 cт.Пуск | 22 | Резерв |  |
| 7 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗ 1 cт.Срабатывание | 23 | Резерв |  |
| 8 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | Пуск УРОВ | 24 | Резерв |  |
| 9 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | Неисправность | 25 | Резерв |  |
| 10 | Резерв |  | 26 | Резерв |  |
| 11 | Резерв |  | 27 | Резерв |  |
| 12 | Резерв |  | 28 | Резерв |  |
| 13 | Резерв |  | 29 | Резерв |  |
| 14 | Резерв |  | 30 | Резерв |  |
| 15 | Резерв |  | 31 | Резерв |  |
| 16 | Резерв |  | 32 | Резерв |  |

Примечание: в таблицу аналоговых сигналов необходимо вносить только измеряемые действующие значения напряжений и токов. Сигналы, получаемые расчетным путем из измеряемых величин (прямая, нулевая, обратная последовательность токов и напряжений, активная, реактивная мощность, энергия, частота, скорость изменения частоты и т.п.) - вносить в таблицу не нужно.