E-mail: parma@parma.spb.ru

www.parma.spb.ru

https://t.me/parma_spb

Опросный лист №

на регистратор электрических процессов цифровой "ПАРМА РП 4.11"

(регистрация аварийных событий)

Полное наименование объекта, организации, энергосистемы:

Примечание: в опросном листе необходимо отметить (знаком– ☒) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

- Состав регистратора ПАРМА РП 4.11:

| Наименование блока | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Блок регистрации – БР |  |
| Блок преобразователей аналоговых и дискретных сигналов – ПУ16/32М4 (16 аналоговых входов и 32 дискретных входа) |  |
| Блок преобразователей дискретных сигналов – БПД-128М4 (128 дискретных входов) |  |

Примечание:

Количество блоков ПУ16/32М4 и БПД-128М4 определяется количеством контролируемых аналоговых и дискретных сигналов.

К одному блоку регистрации допускается подключение не более 11 блоков ПУ16/32М4 и/или БПД-128М4.

В одном стандартном шкафу двухстороннего обслуживания (В×Ш×Г) 2000×800×600 мм возможно размещение не более одного БР и шести блоков ПУ16/32М4 при использовании специализированных измерительных клемм вместо блоков испытательных (см. п. 4.3). В случае необходимости применения в одном шкафу большего количества блоков ПУ16/32М4/БПД-128М4 требуется увеличение габаритов шкафа по согласованию с заводом-изготовителем.

В случае применения серверного оборудования следует применять глубину шкафа 1000 или 800 мм, габариты требуется согласовать с изготовителем.

Варианты максимальной комплектации шкафа в зависимости от исполнения регистратора РП 4.11 исп.1:

-1хБР+4хПУ c блоками испытательными;

-1хБР+6хПУ без блоков испытательных;

Варианты максимальной комплектации шкафа в зависимости от исполнения регистратора РП 4.11 исп.2:

-1хБР+4хПУ+1хБПД c блоками испытательными;

-1хБР+6хПУ (в шкаф 2000х800х600) без блоков испытательных;

-1хБР+8хПУ (в шкаф 2000х800х800) без блоков испытательных.

- Требования к конструктиву шкафа

  - Габаритные размеры шкафа без учёта цоколя, рым-болтов, ручек, козырька, и боковых стенок (В×Ш×Г, мм):

|  | 2000×800×600 |  | другой: х х |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000×800×400 (навесной) |  | шкаф не требуется |

Примечание:

В случае применения 1-2 ПУ исп.2 используется шкаф 1000×800×400 (навесной).

  - Цвет шкафа:

|  | RAL7035 |  | другой: RAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шкаф не требуется |  |  |

  - Высота цоколя, мм (только для напольного исполнения шкафа):

|  | 100 |  | цоколь не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  |  |

  - Цвет цоколя (только для напольного исполнения шкафа):

|  | RAL7022 |  | другой: RAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цоколь не требуется |  |  |

  - Обслуживание шкафа (только для напольного исполнения шкафа):

|  | одностороннее |  | двухстороннее |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение передней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | обзорная |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение задней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | двухстворчатая |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Подвод внешних кабелей:

|  | снизу шкафа |  | сверху шкафа |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

По умолчанию шкаф изготавливается для условий размещения соответствующих УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и степени защиты не менее IP54 по ГОСТ 14254. В случае особенных условий эксплуатации или степени защиты необходимо указать дополнительные требования в пункте 13 опросного листа.

- Средства синхронизации времени

  - Варианты синхронизации 1 блока регистрации:

|  | антенна ГЛОНАСС/GPS (кабель антенны – м) |  | от внешнего источника IRIG-B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от внешнего приёмника "ПАРМА РВ9.01" (установлен в шкафу № ) |  | от внешнего сервера SNTP (Ethernet) |

Примечание:

Длина кабеля антенны может быть выбрана в пределах от 20 до 150 метров.

При необходимости синхронизации двух и более регистраторов, либо в случае, когда расстояние от места установки антенны до блока регистрации превышает максимально допустимую длину антенного кабеля, целесообразно в качестве дополнительного оборудования заказывать приёмник "ПАРМА РВ9.01".

Точность синхронизации времени при использовании антенны ГЛОНАСС/GPS или приёмника "ПАРМА РВ9.01" составляет ±1 мкс. Если в качестве способа синхронизации времени выбран внешний сервер SNTP, погрешность синхронизации зависит от топологии сети Ethernet и может достигать десятков мс.

  - Синхронизация 2 и более блоков регистрации:

|  | приёмник "ПАРМА РВ9.01" (кабель антенны – м) |
| --- | --- |
|  | количество блоков регистрации, синхронизируемых от приёмника "ПАРМА РВ9.01" - шт. |

- Требования к электропитанию оборудования и подключению измерительных цепей

  - Электропитание основного оборудования:

|  | от одного ввода =220 В |  | от двух вводов =220 В через АВР в шкафу регистратора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от двух вводов =220 В через ручной переключатель |  | другое |

  - Электропитание дискретных входов:

|  | от ввода =220 В |  | от ввода ~230 В через выпрямитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | другое |

  - Подключение измерительных цепей тока и напряжения:

|  | через специальные измерительные клеммы с функционалом блоков испытательных |  | через блоки испытательные типа ЭПББ или аналог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | через блоки испытательные типа БИ |  |  |

Примечание:

При наличии требования применения испытательных блоков необходимо в таблице 1 Приложения 1 в столбце 8 указать тип испытательного блока напротив соответствующего аналогового сигнала.

- Требования к организации приема и передачи данных

Примечание: для организации передачи данных БР оснащён двумя независимыми интерфейсами Ethernet 10/100/1000 Base TX RJ-45 (каждый регистратор может быть включён в две независимые локальные сети Ethernet. В случае необходимости включения регистратора в локальную сеть с использованием протоколов резервирования канального уровня (RSTP, Turbo Ring и др.), либо в случае необходимости наличия оптических портов, в шкафу регистратора необходимо дополнительно предусмотреть один или два управляемых коммутатора – в зависимости от количества организовываемых независимых локальных сетей.

  - Тип устройства, подключаемого к порту LAN1 регистратора:

|  | Нет, используется порт БР |  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-FX) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-TX) |  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-FX) |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-TX) |  | RedBox с портами Ethernet 100/1000 Мбит/с (BASE-TX + BASE-FX) |
|  | Другое |  |  |

  - Тип устройства, подключаемого к порту LAN2 регистратора:

|  | Нет, используется порт БР |  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-FX) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 100 Мбит/с (BASE-TX) |  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-FX) |
|  | Коммутатор с портами Ethernet 1 Гбит/с (BASE-TX) |  | RedBox с портами Ethernet 100/1000 Мбит/с (BASE-TX + BASE-FX) |
|  | Другое |  |  |

  - Требования к оптическим портам / SFP трансиверам сетевого оборудования

    - Требования к оптическим портам (тип оптоволокна (одномодовое (SM), многомодовое (MM)), скорость передачи, длина волны, дальность передачи):

|  | MM, 100 Мбит/с, 1310 нм, 2 км |  | SM, 100 Мбит/с, 1310 нм, 10 км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MM, 100 Мбит/с, 850нм, 0.55 км |  | SM, 1000 Мбит/с, 1310 нм, 10 км |
|  | MM, 1000 Мбит/с, 1310 нм, 2 км |  | Другое |

    - Тип оптического разъема:

|  | SC |  | LC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Другое |

  - Оптический кросс

|  | Требуется |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

  - Требования к поддерживаемым протоколам передачи данных в АСУ ТП:

|  | МЭК 60870-5-104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЭК61850-8-1 (MMS) |  | интеграция в АСУ ТП не требуется |

  - Необходимость организации параллельного резервирования передачи данных по протоколу ММS (PRP):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Для обеспечения возможности использования протоколов резервирования ЛВС HSR/PRP Регистратор должен быть подключен к шине процесса/станции через устройства типа Redundancy Box.

  - Необходимость параллельного резервирования приема данных через GOOSE-сообщения и SV-потоки (PRP):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Для обеспечения возможности использования протоколов резервирования ЛВС HSR/PRP Регистратор должен быть подключен к шине процесса/станции через устройства типа Redundancy Box.

  - Необходимость приема регистратором GOOSE-сообщений (МЭК 61850-5):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Один блок регистрации может получать и обрабатывать 256 наборов данных GOOSE по 32 сигнала в каждом наборе (атрибуты: статус, качество, метка времени) при следующих условиях: функция получения регистратором данных SV-потоков отключена, значение частоты дискретизации регистратора не более 4800 Гц. При несоблюдении этих условий число наборов данных GOOSE должно быть не более 32 по 32 сигнала в каждом пакете. Требование должно быть учтено при изготовлении регистратора. Для параметрирования регистратора, принимающего GOOSE-сообщения, требуются CID файлы устройств, являющихся их источником.

  - Необходимость приема регистратором SV-потоков:

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Один блок регистрации может получать и обрабатывать до 14 SV-потоков по 8 измеряемых величин (4xI, 4xU) в каждом потоке. Требование должно быть учтено при изготовлении регистратора. Для параметрирования регистратора, принимающего SV-потоки, требуются CID файлы устройств, являющихся их источником.

  - Передача данных по MMS, GOOSE и SV на объекте осуществляется по:

|  | мультишине |  | по раздельным шинам станции и процесса |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Для обеспечения возможности использования протоколов резервирования ЛВС HSR/PRP Регистратор должен быть подключен к шине процесса/станции через устройства типа Redundancy Box.

- Требования к программному обеспечению

  - Требования к необходимости автоматической передачи файлов осциллограмм на внешние сервера в каталоги для дальнейшей обработки, просмотра и хранения (ПО "TRANSWAVE"):

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество источников передачи файлов по протоколу ММS: |  |  |

  - Требования к необходимости автоматизированного централизованного сбора и хранения данных аварийных событий (согласно ГОСТ Р 59550-2021) с устройств РАС, РЗА, ПАА, ОМП, организации их просмотра через веб-интерфейс, а также обеспечения периодического контроля состояния РАС производства ПАРМА

(ПО "TRANSVISION"):

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество источников передачи файлов по протоколу ММS: |  |  |

  - Версия ПО для установки на ОС:

|  | ОС Linux |  | ОС Windows |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные требования: |  |  |

- Требования к необходимости использования функции «Самописец»

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к необходимости использования функции «ОМП»

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Функция может быть добавлена в процессе наладки регистратора. При использовании функции «ОМП» требуется заполнение дополнительных опросных листов

- Уставки пуска регистратора

|  | уставки указываются при изготовлении регистратора |  | задание уставок при изготовлении регистратора не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости расчета уставок требуется заполнение дополнительных опросных листов с исходными данными согласно пункту 10 Требований к выбору параметров настройки ГОСТ Р 58601— 2019. Уставки могут быть заданы в процессе наладки регистратора.

- Требования к составу автоматизированных рабочих мест (АРМ) и дополнительному программному обеспечению

Требования к составу АРМ:

|  | стационарный АРМ |  | панельный АРМ (сенсорный дисплей), устанавливаемый в дверь шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переносной АРМ (ноутбук) |  | технологическая консоль KVM, устанавливаемая в шкаф |
|  |  |  | АРМ не требуется |

- Требования к комплекту поставки и составу работ

  - Комплект для наладки и испытаний:

|  | стенд для проверки устройств СПУ-2 |  | другое оборудование: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтамперфазометр "ПАРМА ВАФ-А(М2)" 3-1-1-1-1-0-0-0 (ДТИ-1 3 шт.; ДТИ-2 1 шт.; ДТИ-3 1 шт.; ДТИ-4 1 шт.; ДТИ-5 1 шт.; без дополнительного комплекта измерительных щупов и аксессуаров, без Powerbank, без АРМ) |  | не требуется |

  - Комплект ЗИП:

|  | стандартный комплект ЗИП |  | другой комплект: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИП не требуется |  |  |

  - Требования к составу работ:

|  | строительно-монтажные работы |  | шеф-наладочные работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шеф-монтажные работы |  | обучение персонала |
|  | пуско-наладочные работы |  | дополнительные работы не требуются |

  - Кабельная продукция:

|  | кабельная продукция не требуется |  | оптический магистральный бронированный кабель: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | патч-корд оптический: |  | оптический магистральный кабель: |
|  | кабельная продукция для внешних подключений |  |  |

- Необходимость соответствия параметров срабатывания (возврата) дискретных входов требованиям СТО 56947007-29.120.70.241-2017 ПАО «ФСК ЕЭС – Россети» (пункт 6.1.11).

|  | да |  | нет (объект не относится к ПАО «ФСК ЕЭС – Россети») |
| --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные требования к комплекту поставки:

Опросный лист заполнил:

ФИО

Телефон

Эл. почта

Приложение 1 – таблицы аналоговых и дискретных сигналов для каждого блока ПУ16/32М4 и БПД-128М4 – на       листах

Приложение 1

Таблица 1 – Аналоговые сигналы ПУ16/32М4 №

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Единицы измерения | Максимальное значение измеряемой величины (вторичное) | Коэффициент трансформации | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный | Самописец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Дискретные сигналы ПУ16/32М4 №

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

Таблица 3 – Дискретные сигналы БПД-128М4 №

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 41 |  |  |
| 2 |  |  | 42 |  |  |
| 3 |  |  | 43 |  |  |
| 4 |  |  | 44 |  |  |
| 5 |  |  | 45 |  |  |
| 6 |  |  | 46 |  |  |
| 7 |  |  | 47 |  |  |
| 8 |  |  | 48 |  |  |
| 9 |  |  | 49 |  |  |
| 10 |  |  | 50 |  |  |
| 11 |  |  | 51 |  |  |
| 12 |  |  | 52 |  |  |
| 13 |  |  | 53 |  |  |
| 14 |  |  | 54 |  |  |
| 15 |  |  | 55 |  |  |
| 16 |  |  | 56 |  |  |
| 17 |  |  | 57 |  |  |
| 18 |  |  | 58 |  |  |
| 19 |  |  | 59 |  |  |
| 20 |  |  | 60 |  |  |
| 21 |  |  | 61 |  |  |
| 22 |  |  | 62 |  |  |
| 23 |  |  | 63 |  |  |
| 24 |  |  | 64 |  |  |
| 25 |  |  | 65 |  |  |
| 26 |  |  | 66 |  |  |
| 27 |  |  | 67 |  |  |
| 28 |  |  | 68 |  |  |
| 29 |  |  | 69 |  |  |
| 30 |  |  | 70 |  |  |
| 31 |  |  | 71 |  |  |
| 32 |  |  | 72 |  |  |
| 33 |  |  | 73 |  |  |
| 34 |  |  | 74 |  |  |
| 35 |  |  | 75 |  |  |
| 36 |  |  | 76 |  |  |
| 37 |  |  | 77 |  |  |
| 38 |  |  | 78 |  |  |
| 39 |  |  | 79 |  |  |
| 40 |  |  | 80 |  |  |

Продолжение таблицы 3 – Дискретные сигналы БПД-128М4 №

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 |  |  | 105 |  |  |
| 82 |  |  | 106 |  |  |
| 83 |  |  | 107 |  |  |
| 84 |  |  | 108 |  |  |
| 85 |  |  | 109 |  |  |
| 86 |  |  | 110 |  |  |
| 87 |  |  | 111 |  |  |
| 88 |  |  | 112 |  |  |
| 89 |  |  | 113 |  |  |
| 90 |  |  | 114 |  |  |
| 91 |  |  | 115 |  |  |
| 92 |  |  | 116 |  |  |
| 93 |  |  | 117 |  |  |
| 94 |  |  | 118 |  |  |
| 95 |  |  | 119 |  |  |
| 96 |  |  | 120 |  |  |
| 97 |  |  | 121 |  |  |
| 98 |  |  | 122 |  |  |
| 99 |  |  | 123 |  |  |
| 100 |  |  | 124 |  |  |
| 101 |  |  | 125 |  |  |
| 102 |  |  | 126 |  |  |
| 103 |  |  | 127 |  |  |
| 104 |  |  | 128 |  |  |

Рекомендации по заполнению опросного листа

на регистратор электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.11"

(регистрация аварийных событий)

- Рекомендации по заполнению формы опросного листа.

  - При заполнении опросного листа в части таблиц аналоговых и дискретных сигналов РАС необходимо руководствоваться ГОСТ Р 58601-2019 Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования.

  - В строке "Полное наименование объекта" необходимо указать диспетчерское наименование энергообъекта – подстанции или электростанции. Максимальная длина обозначения энергообъекта не должна превышать 64 символа. Для обозначения должны использоваться кириллические символы (буквы русского алфавита) и цифры от 0 до 9.

  - При заполнении опросного листа на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.11", необходимо отметить (знаком – ☒) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

  - При заполнении таблиц аналоговых и дискретных сигналов блоков ПУ16/32М4, необходимо указать:

–"Наименование присоединения" – необходимо указать контролируемое присоединение (общая длина текста полей "Наименование присоединения" и "Наименование сигнала" не должна превышать 64 символа);

–"Наименование сигнала" – необходимо указать контролируемый сигнал (общая длина текста полей "Наименование присоединения" и "Наименование сигнала" не должна превышать 64 символа);

–"Единицы измерения" – необходимо указать единицы измерения контролируемого параметра: для токов – А, для напряжений – В;

–"Максимальное значение измеряемой величины во вторичных цепях (на входе в регистратор)" – необходимо указать максимально возможное действующее значение напряжений или токов во вторичных цепях в аварийном режиме. Для определения максимального значения во вторичных цепях трансформаторов тока нужно максимальный ток к.з. разделить на коэффициент трансформации и разделить на коэффициент схемы;

–"Коэффициент трансформации." – необходимо указать коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока или напряжения;

–"Тип сигнала" – необходимо указать род измеряемой величины: "~" – переменный ток/напряжение, "=" – постоянный ток/напряжение;

–"Блок испытательный" – необходимо указать тип испытательного блока, либо его отсутствие, либо тип клемм применяемых вместо БИ;

–"Самописец" – необходимо указать для каких сигналов применима функция “Самописец”.

  - В случае не заполнения столбцов 3-7 таблицы Аналоговые сигналы ПУ16/32М4, измерительные модули в данные каналы установлены не будут.

- Пример заполнения таблицы аналоговых и дискретных сигналов ПУ16/32М4

Таблица 1 – Аналоговые сигналы ПУ16/32М4 №1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Единицы измерения | Максимальное значение измеряемой величины (вторичное) | Коэффициент трансформации | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный | Самописец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ТН-1-500 Центральная | UA | В | 140 | 3300 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 2 | ТН-1-500 Центральная | UB | В | 140 | 3300 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 3 | ТН-1-500 Центральная | UC | В | 140 | 3300 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 4 | ТН-1-500 Центральная | 3U0 | В | 140 | 1941 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 5 | ВЛ 500 кВ Центральная | IA | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 6 | ВЛ 500 кВ Центральная | IB | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 7 | ВЛ 500 кВ Центральная | IC | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 8 | ВЛ 500 кВ Центральная | 3I0 | A | 100 | 120 | ~ | ЭПББ 8+1 | Да |
| 9 | ЩПТ 1 | U+- | В | 260 | – | = | нет | Нет |
| 10 | ЩПТ 1 | U+PE | В | 260 | – | = | нет | Нет |
| 11 | ЩПТ 1 | U-PE | В | 260 | – | = | нет | Нет |
| 12 | ТН-35 2 СШ | UAB | В | 140 | 350 | ~ | БИ-4 | Нет |
| 13 | ТН-35 2 СШ | UBC | В | 140 | 350 | ~ | БИ-4 | Нет |
| 14 | ТН-35 2 СШ | UCA | В | 140 | 350 | ~ | БИ-4 | Нет |
| 15 | ШОН ВЛ 110 кВ ОДА | IA | A | 0.2 | - | ~ | нет | Нет |
| 16 | ШОН ВЛ 110 кВ ЗВН | Uлин. | В | 120 | 1 | ~ | нет | Нет |

Таблица 2 – Дискретные сигналы ПУ16/32М4 №1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | № п/п | Наименование присоединения (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) | Наименование сигнала (макс. общ. длина наимен. присоединения и наимен. сигнала - 64 символа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В 220 кВ Центральная | Включено | 17 | Резерв |  |
| 2 | В 220 кВ Центральная | Отключено | 18 | Резерв |  |
| 3 | ДЗЛ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗЛ.Срабатывание | 19 | Резерв |  |
| 4 | ДЗЛ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗЛ.Пуск УРОВ | 20 | Резерв |  |
| 5 | ДЗЛ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗЛ.Неисправность | 21 | Резерв |  |
| 6 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗ 1 cт.Пуск | 22 | Резерв |  |
| 7 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | ДЗ 1 cт.Срабатывание | 23 | Резерв |  |
| 8 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | КСЗ.Пуск УРОВ | 24 | Резерв |  |
| 9 | КСЗ ВЛ 220 кВ Центральная | КСЗ.Неисправность | 25 | Резерв |  |
| 10 | Резерв |  | 26 | Резерв |  |
| 11 | Резерв |  | 27 | Резерв |  |
| 12 | Резерв |  | 28 | Резерв |  |
| 13 | Резерв |  | 29 | Резерв |  |
| 14 | Резерв |  | 30 | Резерв |  |
| 15 | Резерв |  | 31 | Резерв |  |
| 16 | Резерв |  | 32 | Резерв |  |

Примечание: в таблицу аналоговых сигналов необходимо вносить только измеряемые действующие значения напряжений и токов. Сигналы, получаемые расчетным путем из измеряемых величин (прямая, нулевая, обратная последовательность токов и напряжений, активная, реактивная мощность, энергия, частота, скорость изменения частоты и т.п.) - вносить в таблицу не нужно.