Опросный лист №_____

на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12"

(регистрация аварийных событий)

Полное наименование объекта, организации, энергосистемы:

_______________________________________________________________________________________

Примечание: в техническом задании необходимо отметить (знаком–) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

- Требования к регистратору ПАРМА РП 4.12

  - Количество регистраторов "ПАРМА РП 4.12", устанавливаемых в шкафу :

|  | 1 шт. |  | 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости установить в шкафу 3 и более регистратора "ПАРМА РП 4.12" целесообразно применить регистратор "ПАРМА РП 4.11".

  - Исполнение регистратора:

|  | 16 дискретных сигналов |  | 32 дискретных сигнала |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к конструктиву шкафа

  - Габаритные размеры шкафа без учёта цоколя (В×Ш×Г, мм):

|  | 2000×808×600* |  | 1000x600x550 (навесной) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 585x600x400 (навесной) |  | другой: _________×________×________ |
|  | 600x600x550 (навесной) |  | шкаф не требуется |

Примечание:

Навесные шкафы имеют степень защиты IP20.

Шкаф   585×600×400 рекомендуется при количестве регистраторов не более 1 с исполнением на 16 дискретных сигналов.

Шкаф  600×600×550 имеет поворотную раму и рекомендуется для регистратора с количеством дискретных сигналов 32 шт. Габарит указан для размещения регистратора ПАРМА РП4.12 в количестве 1 шт при  отсутствии испытательных блоков в цепях подключения аналоговых сигналов. При необходимости подключения аналоговых сигналов через испытательные блоки или наличии дополнительного оборудования в составе шкафа рекомендуется указывать конструктив 1000×600×550. Возможность размещения необходимо согласовать с заводом-изготовителем.

* - В габарите указана фактическая ширина стандартного шкафа с боковыми стенками.

  - Цвет шкафа:

|  | На усмотрение изготовителя |  | другой: RAL __________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAL7035 |  | шкаф не требуется |

  - Высота цоколя, мм (только для напольного исполнения шкафа):

|  | 100 |  | цоколь не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  | на усмотрение изготовителя |

  - Обслуживание шкафа (только для напольного исполнения шкафа):

|  | одностороннее |  | двухстороннее |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение передней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | обзорная |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Конструктивное исполнение задней двери (только для напольного исполнения шкафа):

|  | двухстворчатая |  | глухая одностворчатая |
| --- | --- | --- | --- |

  - Подвод внешних кабелей:

|  | снизу шкафа |  | сверху шкафа |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

По умолчанию шкаф изготавливается для условий размещения соответствующих УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. В случае особенных условий эксплуатации необходимо указать дополнительные требования в пункте 11 опросного листа.

- Средства синхронизации времени

  - Варианты синхронизации 1 регистратора:

|  | антенна ГЛОНАСС/GPS (кабель антенны – ______ м) |  | от внешнего источника IRIG-B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от внешнего приёмника "ПАРМА РВ9.01" (установлен в шкафу № _________________) |  |  |

Примечание:

Длина кабеля антенны может быть выбрана в пределах от 30 до 150 метров.

При необходимости сннхронизации 2 и более регистраторов, либо в случае, когда расстояние от места установки антенны до регистратора превышает максимально допустимую длину антенного кабеля целесообразно в качестве дополнительного оборудования заказывать приёмник "ПАРМА РВ9.01"

Точность синхронизации времени при использовании антенны ГЛОНАСС/GPS или приёмника "ПАРМА РВ9.01" составляет ±1 мкс.

  - Синхронизация 2 и более регистраторов:

|  | приёмник "ПАРМА РВ9.01" (кабель антенны – ______ м) |
| --- | --- |
|  | количество регистраторов, синхронизируемых от приёмника "ПАРМА РВ9.01" ______ |

- Требования к электропитанию оборудования и подключению измерительных цепей

  - Электропитание основного оборудования:

|  | от одного ввода =220 В |  | от двух вводов =220 В через АВР в шкафу регистратора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от двух вводов =220 В через ручной переключатель |  | другое __________________________ |

  - Электропитание дискретных входов:

|  | от ввода =220 В |  | от ввода ~220 В через выпрямитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | другое __________________________ |

  - Подключение измерительных цепей тока и напряжения:

|  | через специальные измерительные клеммы с функционалом блоков испытательных |  | через блоки испытательные типа FAME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | через блоки испытательные типа БИ |  | через блоки испытательные типа POCON |

Примечание:

При наличии требования применения испытательных блоков необходимо в таблице 1 Приложения 1 в столбце 8 указать тип испытательного блока напротив соответствующего аналогового сигнала. Либо в пункте 10 опросного листа указать номер  принципиальной схемы шкафа, отображающей требуемые подключения.

- Требования к организации приема и передачи данных

Примечание: для организации передачи данных БИ оснащён двумя независимыми интерфейсами Ethernet 10/100/1000 Base TXRJ-45 (каждый регистратор может быть включён в две независимые локальные сети Ethernet).

В случае необходимости включения регистратора в локальную сеть с использованием протоколов резервирования канального уровня (RSTP, TurboRing и др.), в шкафу регистратора необходимо дополнительно предусмотреть один или два управляемых коммутатора – в зависимости от количества организовываемых независимых локальных сетей.

  - Требования к установке дополнительного сетевого оборудования

|  | коммутатор SICOM3000A 6T HV |  | 2 коммутатора SICOM3000A 6T HV, подключенные к 2 различным портам БР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коммутатор SICOM3000A 8GE L2-L2 |  | 2 коммутатора SICOM3000A 8GE L2-L2, подключенные к 2 различным портам БР |
|  | коммутатор SICOM3000A 2GX8GE L2-L2 |  | 2 коммутатора SICOM3000A 2GX8GE L2-L2, подключенные к 2 различным портам БР |
|  | активное сетевое оборудование не требуется |  | другое оборудование: ____________________________________ |

Примечание:

SICOM3000A 6T HV 6 портов 10/100Base-T(X) RJ45, 110-240VAC, 50/60Hz, 110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC);

SICOM3000A 8GE L2-L2 8 портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45, 24-48VDC (18-72VDC), подключение резервного источника питания;

SICOM3000A 2GX8GE L2-L2  2 SFP слота 100Base-X, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X), 8 портов 10/100/1000Base-T(X) RJ45, 24-48VDC (18-72VDC), подключение резервного источника питания.

    - Модули SFP для установки в коммутатор SICOM3000A 2GX8GE

|  | IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM (100M SFP module,Multi mode,1310nm, 2km, LC connector) |  | IXSFP-M-LR-LC-850-0.3-DDM (10G SFP module, 850nm, 300m, LC connector) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IGSFP-M-SX-LC-850-0.55-DDM (Gigabit SFP module, Multi mode, 850nm, 0.55km, LC connector) |  | IXSFP-S-LR-LC-1310-10-DDM (10G SFP module, 1310nm, 10km, LC connector) |

  - Требования к поддерживаемым протоколам передачи данных в АСУ ТП:

|  | МЭК 60870-5-104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЭК61850-8-1 (MMS) |  | интеграция в АСУ ТП не требуется |

Примечание:

При необходимости передачи данных по протоколам МЭК61850-8-1 (MMS) и МЭК 60870-5-104 требуется заполнение    дополнительных опросных листов. Функция может быть добавлена в процессе наладки регистратора.

  - Необходимость организации параллельного резервирования передачи данных (PRP):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости организации передачи данных по протоколу параллельного резервирования передачи данных (PRP) требуется заполнение дополнительного опросного листа. Требование влияет на состав оборудования, располагаемого в шкафу.

  - Требования к необходимости автоматической передачи файлов осциллограмм на внешние сервера в каталоги для дальнейшей обработки, просмотра и хранения (ПО "TransWave"):

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество опрашиваемых регистраторов _________________________ |  |  |
|  | количество источников передачи файлов по протоколу ММS _________________________ |  |  |

  - Необходимость параллельного резервирования приема данных (PRP):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости организации приема данных по протоколу параллельного резервирования передачи данных (PRP) требуется заполнение дополнительного опросного листа. Требование влияет на состав оборудования, располагаемого в шкафу.

  - Необходимость приема регистратором GOOSE-сообщений (МЭК 61850-5):

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости приема регистратором GOOSE-сообщений требуется заполнение дополнительного опросного листа. Один блок регистрации может обрабатывать до 32 пакетов данных GOOSE включительно, по 32 сигнала в каждом пакете  (атрибуты: статус, качество, метка времени). Требование должно быть учтено при изготовлении регистратора. Для параметрирования регистратора принимающего GOOSE сообщения требуются CID файлы устройств, являющихся их источником.

  - Необходимость приема регистратором SV-потоков:

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При необходимости приема регистратором SV-потоков требуется заполнение дополнительного опросного листа. Количество пакетов аналоговых сигналов (SV-потоков) обрабатываемых одним блоком регистрации не должно превышать 14.    В  одном пакете данных SV до 8 измеряемых величин (4xI, 4xU). Требование должно быть учтено при изготовлении регистратора. Для параметрирования регистратора принимающего SV-потоки требуются CID файлы устройств, являющихся их источником.

- Требования к необходимости использования функции «Самописец»

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

При использовании функции «самописец» требуется заполнение дополнительных опросных листов. Функция «Самописец»  может быть добавлена в процессе наладки регистратора.

- Требования к необходимости использования функции «ОМП»

|  | функционал требуется |  | функционал не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Функция может быть добавлена в процессе наладки регистратора. При использовании функции «ОМП» требуется заполнение дополнительных опросных листов

- Уставки пуска регистратора

|  | уставки указываются при изготовлении регистратора |  | задание уставок при изготовлении регистратора не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Уставки могут быть заданы в процессе наладки регистратора. При необходимости указания уставок требуется заполнение дополнительных опросных листов. При расчёте уставок необходимо руководствоваться пунктом 10 Требования к выбору параметров настройки ГОСТ Р 58601— 2019.

- Требования к составу автоматизированных рабочих мест (АРМ) и дополнительному программному обеспечению

  - Требования к составу АРМ:

|  | стационарный АРМ |  | панельный АРМ (сенсорный дисплей), устанавливаемый в дверь шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переносной АРМ (ноутбук) |  | технологическая консоль KVM, устанавливаемая в шкаф |
|  |  |  | АРМ не требуется |

  - Требования к программе просмотра TRANSCOP:

|  | Требуется установка на ПК под управлением ОС Linux |  | Установка на ПК под управлением ОС Linux не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Программа просмотра файлов аварийных осциллограмм, самописцев TRANSCOP для установки на ПК с ОС Windows поставляется в комплекте с регистратором всегда.

- Требования к комплекту поставки и составу работ

  - Комплект для наладки и испытаний:

|  | стенд для проверки устройств СПУ-2 |  | другое оборудование: ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтамперфазометр "ПАРМА ВАФ-А(С)" |  | не требуется |

  - Комплект ЗИП:

|  | стандартный комплект ЗИП |  | другой комплект: ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИП не требуется |  |  |

  - Требования к составу работ:

|  | строительно-монтажные работы |  | шеф-наладочные работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шеф-монтажные работы |  | обучение персонала |
|  | пуско-наладочные работы |  | Дополнительные работы не требуются |

- Дополнительные требования к комплекту поставки:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил:

________________________  телефон _____________________   эл. почта ___________________

Приложение 1	– Таблицы аналоговых и дискретных сигналов для регистратора "ПАРМА РП 4.12"– на _______ листах

Приложение 1

Таблица 1 – Аналоговые сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№_____

| № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) | Единицы измерения | Максимальное значение измеря-емой величины (вторичные цепи) | Коэфф. трансф. | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 –Дискретные сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№_____

| № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) | № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

Рекомендации по заполнению опросного листа

на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12"

(регистрация аварийных событий)

- Рекомендации по заполнению формы опросного листа.

  - В строке "Полное наименование объекта" необходимо указать диспетчерское наименование энергообъекта – подстанции или электростанции. Максимальная длина обозначения энергообъекта не должна превышать 64 символа. Для обозначения должны использоваться кириллические символы (буквы русского алфавита) и цифры от 0 до 9.

  - При заполнении пунктов 1 – 10 опросного листа на поставку регистратора электрических процессов цифрового "ПАРМА РП 4.12", необходимо отметить (знаком – ) выбранные позиции или вписать требуемые параметры.

  - При заполнении таблиц аналоговых и дискретных сигналов блоков ПУ16/32М4, необходимо указать:

–	"Наименование присоединения" – необходимо указать контролируемое присоединение (длина текста не должна превышать 25 символов);

–	"Наименование сигнала" – необходимо указать контролируемый сигнал (длина текста не должна превышать 10 символов);

–	"Единицы измерения" – необходимо указать единицы измерения контролируемого параметра: для токов – А, для напряжений – В;

–	"Макс. знач. измеряемой величины во вторичных цепях (на входе в регистратор)" – необходимо указать максимально возможное действующее значение напряжений или токов во вторичных цепях в аварийном режиме. Для определения  максимального значения во вторичных цепях трансформаторов тока нужно максимальный ток к.з. разделить на коэффициент трансформации и разделить на коэффициент схемы;

–	"Коэфф. трансф" – необходимо указать коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока или напряжения;

–	"Тип сигнала" – необходимо указать род измеряемой величины: "~"– переменный ток, "="–постоянный ток;

- Пример заполнения таблицы аналоговых и дискретных сигналов регистратора "ПАРМА РП 4.12"№_____

Таблица 1 – Аналоговые сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) | Единицы измерения | Максимальное значение измеря-емой величины (вторичные цепи) | Коэфф. трансф. | Тип сигнала ~/= | Блок испытательный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТН-300 кВ 1 СШ | UA | В | 140 | 3300 | ~ | UTWE 6/6+1 |
| 2 | ТН-300 кВ 1 СШ | UB | В | 140 | 3300 | ~ | UTWE 6/6+1 |
| 3 | ТН-300 кВ 1 СШ | UC | В | 140 | 3300 | ~ | UTWE 6/6+1 |
| 4 | ТН-300 кВ 1 СШ | 3U0 | В | 140 | 1941 | ~ | UTWE 6/6+1 |
| 5 | ВЛ-256 | IA | A | 100 | 120 | ~ | UTWE 6/8+1 |
| 6 | ВЛ-256 | IB | A | 100 | 120 | ~ | UTWE 6/8+1 |
| 7 | ВЛ-256 | IC | A | 100 | 120 | ~ | UTWE 6/8+1 |
| 8 | ВЛ-256 | 3I0 | A | 100 | 120 | ~ | UTWE 6/8+1 |
| 9 | ВЛ-256 | IПРД | В | 0,5 | – | = | нет |
| 10 | ВЛ-256 | IПРМ | В | 0,5 | – | = | нет |
| 11 | Напряжение АБ | UАБ | В | 260 | – | = | нет |
| 12 | ШОН 110 кВ W1G | Uлин. | В | 120 | 1 | ~ | нет |
| 13 | ШОН 110 кВ W1G | IA | A | 0.2 |  | ~ | нет |
| 14 | ТСН 1 с | UA | В | 400 | 1 | ~ | нет |
| 15 | ТСН 1 с | UB | В | 400 | 1 | ~ | нет |
| 16 | ТСН 1 с | UC | В | 400 | 1 | ~ | нет |

Таблица 2 – Дискретные сигналы регистратора "ПАРМА РП 4.12"№1

| № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) | № п/п | Наименование присоединения (макс. 25 симв.) | Наименование сигнала (макс. 10 симв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3ГЭ (яч.27) | Вкл | 17 | Резерв |  |
| 2 | 3ГЭ (яч.27) | Откл | 18 | Резерв |  |
| 3 | 3ГЭ (яч.27) | Зем. защ. | 19 | Резерв |  |
| 4 | 3ГЭ (яч.27) | Отсечка | 20 | Резерв |  |
| 5 | РП-12 (яч.301) | Вкл | 21 | Резерв |  |
| 6 | РП-12 (яч.301) | Откл | 22 | Резерв |  |
| 7 | РП-12 (яч.301) | МТЗ | 23 | Резерв |  |
| 8 | Резерв |  | 24 | Резерв |  |
| 9 | Резерв |  | 25 | Резерв |  |
| 10 | Резерв |  | 26 | Резерв |  |
| 11 | Резерв |  | 27 | Резерв |  |
| 12 | Резерв |  | 28 | Резерв |  |
| 13 | Резерв |  | 29 | Резерв |  |
| 14 | Резерв |  | 30 | Резерв |  |
| 15 | Резерв |  | 31 | Резерв |  |
| 16 | Резерв |  | 32 | Резерв |  |