Описание интерфейса РК3.02

1. Введение

1. Обмен с РК3.02 может осуществляться либо через COM-порт, либо через встроенный GSM-модем. COM-порт может быть настроен либо на стандарт RS-232, либо на стандарт RS-485. Настройка физического интерфейса осуществляется с помощью переключателей на панели прибора. Скорость и режим работы COM-порта задаются программой COM302.

2. COM-порт работает в режиме аппаратного управления потоком (сигналы RTS/CTS). РК3.02 - всегда в готовности (сигнал CTS всегда активен). При работе с интерфейсами, в которых отсутствует сигнал RTS (например RS-485 или минимальный RS-232) сигналы RTS/CTS со стороны РК3.02 должны быть замкнуты (например на “колодке” RS-232/485).

3. Обмен с РК3.02 производится по протоколу ModBus в режиме ASCII. ModBus адрес устройства задаётся программой COM302. При обмене используются как подмножество стандартных команд ModBus, так и “User-defined” команда 0x41. Система команд описана ниже.

4. Регистры “чтения/записи” и регистры “только для чтения” (терминология ModBus) имеют разные адресные пространства.

5. Регистры “чтения/записи” предназначены для настройки прибора и именуются в данном описании “регистрами настроек”. Следует иметь в виду, что часть настроек может быть неизменяемой, т.е. регистры “чтения/записи” - название условное. При попытке записи неизменяемой настройки, записи не произойдет, однако ошибка исполнения команды не будет выдана. Кроме того, при записи некорректных настроек, либо записи не произойдет, либо будет записано значение “по-умолчанию”. Об изменении настроек необходимо судить либо по последующему чтению, либо по ответу на команду записи (для части команд) - см.ниже.

6. Регистры “только для чтения” предназначены в основном для считывания данных и именуются в данном описании “регистрами качества”.

7. При работе с файлами используется адресное пространство “регистров качества”. При этом часть файлов (например файлы уставок) могут как читаться, так и записываться. Поэтому регистры “только для чтения” - название условное.

8. Ниже описаны настроечные параметры и данные для текущей версии РК3.02, однако возможно в будующих версиях эти параметры и данные будут изменены. Поэтому более правильно было бы получать информацию о настройках и данных с помощью команд “доступность регистров настроек” (0x41/0x01)  и “доступность регистров качества” (0x41/0x02) - см. описание команд.

2. Настройки прибора

1. Для чтения / записи настроек можно пользоваться либо стандартными командами ModBus :

0x03	-	чтение регистров настроек

0x06	-	запись 1 регистра настроек

0x10	-	запись регистров настроек

либо (предпочтительно) специализированными “User-defined” командами :

0x41/0x10	-	чтение регистров настроек

0x41/0x11	-	запись регистров настроек

2. Настройки разделяются на постоянные (для справки), обычные и защищенные системным паролем. Следует обратить внимание, что изменяемые настройки могут быть изменены только в “режиме начальных установок”.

3. Особое внимание надо обратить на то, что количество настроек, их изменяемость, значение постоянных настроек описаны только для текущей версии РК3.02. Т.е. желательно получать информацию о настройках с помощью команды “доступность регистров настроек” (0x41/0x01).

2.1 Неизменяемые настройки (для справки)

1. Неизменяемые настройки содержат величины, являющиеся для данной версии прибора константами. Следует обратить внимание, что в последующих версиях эти константы могут быть изменены. Поэтому при работе с прибором их желательно считывать, а не руководствоваться величинами, описанными в данном описании.

2. Ниже перечислены неизменяемые для данной версии РК3.02 настройки, их адреса и значения.

| № регистра | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | Старшая часть заводского номера |  |
| 0x0001 | Младшая часть заводского номера |  |
| 0x0020 | Время записи первичной статистики в секундах | 60 |
| 0x0021 | Время усреднения напряжений в секундах | 60 |
| 0x0022 | Время усреднения частоты в секундах | 20 |
| 0x0023 | Время усреднения коэффициентов в секундах | 03 |
| 0x0040 | Старшая часть общего кол-ва файлов | 10600 |
| 0x0041 | Младшая часть общего кол-ва файлов |  |
| 0x0042 | Кол-во файлов уставок | 20 |
| 0x0043 | Резерв | 0xFFFF |
| 0x0044 | Старшая часть кол-ва файлов первичной статистики | 10080 |
| 0x0045 | Младшая часть кол-ва файлов первичной статистики |  |
| 0x0046 | Кол-во файлов интервальной статистики | 400 |
| 0x0047 | Кол-во файлов суточной статистики | 100 |
| 0x0083 | Представление времени в особых событиях в 0.0001 сек | 100 |
| 0x0084 | Представление % в 0.0005 % | 20 |
| 0x0085 | Представление углов в 0.0001 град | 100 |
| 0x0086 | Представление частоты в 0.0001 Гц | 100 |
| 0x0087 | Представление напряжения в 0.0001 В | 100 |
| 0x0280 | Номинальная частота | 5000 |

2.2 Изменяемые настройки

1. Настройки, для изменения которых необходим системный пароль. Данные настройки описаны только для данной версии прибора. В общем случае рекомендуется пользоваться командой “доступность регистров настроек” (0x41/0x01).

| № регистра | Параметр |
| --- | --- |

2. Настройки, для изменения которых пароль не требуется. Данные настройки описаны только для данной версии прибора. В общем случае рекомендуется пользоваться командой “доступность регистров настроек” (0x41/0x01).

| № регистра | Параметр |
| --- | --- |
| 0x0220 | Текстовая информ. - место измерения - 24 байта |
| 0x0238 | Текстовая информ. - цель измерения - 24 байта |
| 0x0250 | Текстовая информ. - автор измерения - 16 байт |
| 0x0281 | Номинальное напряжение |
| 0x02A0 | Дата начала регистрации (формат - число дней от 01-01-2000) |
| 0x02A1 | Начальный интервал регистрации |
| 0x02A2 | Тип соединения (0-звезда, 1-треугольнок, 2-однофазное) |
| 0x02A3 | Способ регистрации (0 - линейный, иначе - циклический) |
| 0x0300 | Резерв (не используется) |
| 0x0301 | Номер файла уставок для интервала 0 |
| 0x0302 | Время начала интервала 0 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x0303 | Время окончания интервала 0 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x0304 | Резерв (не используется) |
| 0x0305 | Номер файла уставок для интервала 1 |
| 0x0306 | Время начала интервала 1 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x0307 | Время окончания интервала 1 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x0308 | Резерв (не используется) |
| 0x0309 | Номер файла уставок для интервала 2 |
| 0x030A | Время начала интервала 2 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x030B | Время окончания интервала 2 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x030C | Резерв (не используется) |
| 0x030D | Номер файла уставок для интервала 3 |
| 0x030E | Время начала интервала 3 (формат - число минут от 00:00) |
| 0x030F | Время окончания интервала 3 (формат - число минут от 00:00) |

2.3 Работа с паролями

1. В приборе имеется 2 пароля :

системный - для защиты критичных параметров прибора и для управления 								процессом регистрации.

пользовательский - только для управления процессом регистрации.

Т.е. возможности, предоставляемые пользовательским паролем являются подмножеством возможностей, предоставляемых системным паролем. Во всех случаях, когда требуется задать пароль пользователя, допускается указывать системный пароль.

2. Пользовательский пароль задается в случае успешного перевода прибора в состояние “Работа” (режим 1 - см. “Режимы работы прибора”) и сбрасывается после стирания данных (режим 3 - см. “Режимы работы прибора”).

3. Во всех случаях, когда делается попытка изменить защищенные паролями параметры без задания пароля, выдается ModBus-ошибка 4 - “Ошибка исполнения”.

4. Во всех случаях, когда задается неверный пароль, связь с прибором блокируется ~1 секунду. Это не противоречит принципам протокола ModBus и позволяет защититься от подбора пароля перебором.

5. Для изменения настроек, защищенных системным паролем, необходимо записать одной командой системный пароль в регистры 0x0002-0x0003 (и только в них). В случае, если используется команда 0x41/0x11, при правильно введенном пароле в ответном пакете этот пароль будет продублирован, в случае ошибки будет возвращено 0xFFFF/0xFFFF . Пароль действует только на одну, следующую за введением пароля команду. Пароль действует в течение 5 секунд.

6. Для изменения настроек, защищенных пользовательским паролем, необходимо либо выполнить пункт 6 (работа с системным паролем), либо записать одной командой пользовательский или системный пароль в регистры 0x0200-0x0201 (и только в них). В случае, если используется команда 0x41/0x11, при правильно введенном пароле в ответном пакете будет возвращен пользовательский пароль, в случае ошибки будет возвращено 0xFFFF/0xFFFF . Пароль действует только на одну, следующую за введением пароля команду. Пароль действует в течение 5 секунд.

7. Смена системного пароля. Выполнить пункт 5 (работа с системным паролем), затем записать новый системный пароль в регистры  0x0005-0x0006 (и только в них).

8. Смена пользовательского пароля. Выполнить пункт 6 (работа с пользовательским паролем), затем записать новый пользовательский пароль в регистры  0x0203-0x0204 (и только в них).

9. В случае, если системный пароль утерян, имеется возможность получить от производителя одноразовый специальный пароль - эквивалент системного пароля. С его помощью необходимо задать новый системный пароль. Специальный пароль генерируется с использованием серийного номера РК3.02, текущей даты и счетчика использования специальных паролей - регистр 0х0009. После использования специального пароля счетчик специальных паролей инкрементируется.

10. В принципе паролем может быть любое 4-х байтовое число. Однако для совместимости с РК3.01 пароль должен формироваться по след. правилам:

- пароль состоит из 8 цифр

- atoi ( первые 4 цифры ) - первый регистр

- atoi ( следующие 4 цифры ) - второй регистр

Специальный пароль (п.9) расчитан именно на такой ввод.

11. Заводская установка системного пароля совпадает с заводским номером прибора.

2.4 Работа с временем

1. Работа с GPS. Регистры 0x02B0/0x02B1 задают смещение GPS в секундах. Данное смещение суммируется с временем, полученным с GPS и полученная сумма считается внутренним временем прибора. Запись в оба регистра должна быть произведена одной командой. Попытка записи в один из регистров - блокируется. Смещение 0x80000000 - признак работы не с GPS, а с встроенными часами. Контроль на наличие GPS не производится. При отсутствии GPS и при настройке на работу с GPS внутреннее время прибора остановится. Регистр 0x2BC используется для определения корректности GPS времени : “ V” - время корректно, “ А” - время некорректно. Регистр 0x2BD используется для индикации числа спутников (в символьном виде), видимых GPS приемником.

2. Работа с встроенными часами. Если в регистрах 0x02B0/0x02B1 записана величина 0x80000000, то внутреннее время прибора снимается с встроенных часов. Встроенные часы устанавливаются через регистры 0x02B2/0x02B3 (формат : число секунд от 00:00 01-01-2000). Запись в оба регистра должна быть произведена одной командой. Попытка записи в один из регистров - блокируется.

3. В регистрах 0x02B4/0x02B5 показывается реальное (без смещения) GPS время. Если GPS отсутствует, то в регистрах - 0. Формат : число секунд от 00:00 01-01-2000.

4. В регистрах 0x02B6/0x02B7 показывается время (приборное) перевода прибора из режима “начальных установок”  в режим “Работа”. Формат : число секунд от 00:00 01-01-2000.

5. В регистрах 0x02B8/0x02B9 показывается предполагаемое или реальное время начала регистрации. Формат : число секунд от 00:00 01-01-2000.

6. В регистрах 0x02BA/0x02BB показывается предполагаемое или реальное время окончания регистрации. Формат : число секунд от 00:00 01-01-2000.

2.5 Режимы работы прибора

1. Существуют 4 режима работы прибора :

режим 0 - “Начальные установки” - предназначен для задания настроек прибора

режим 1 - “Работа” - любые изменения настроек запрещены, регистрация качества 			происходит в соответствии с настройками. Перевод в режим 1 - только 			из режима 0 по команде.

режим 2 - “Отчет” - любые изменения настроек запрещены; регистрация качества 				не производится, данные, собранные в режиме 1, сохраняются и 				доступны. Перевод в режим 2 - из режима 1 либо по команде, либо по 			достижению условий окончания регистрации.

режим 3 - “Стирание” - стираются все данные регистрации. Перевод в режим 3 - только 			из режима 2 по команде. По окончании стирания прибор самостоятельно 			переходит в режим 0.

2. Определение состояния прибора. Состояние прибора можно прочесть в младшем байте регистра 0x0206. Величины 0-3 соответствуют соответствующим режимам работы. Старший байт содержит вспомогательную информацию.

3. Перевод в режим 1 - “Работа”.

- убедиться, что прибор находится в режиме 0 - “Начальные установки” (п.2)

- задать отличный от 0 пользовательский пароль (см. 2.3.7)

- в регистр 0x0206 записать 1.

Прибор сделает проверки на корректность запуска и, в случае корректных настроек, перейдет в режим 1 - “Работа”. В случае некорректных настроек прибор останется в режиме 0.

4. Перевод в прочие режимы.

- прочесть состояние (режим) прибора (п.2)

- ввести пользовательский пароль (см. 2.3.7)

- в регистр 0x0206 записать следующий по счету режим

Примечание: из режима 3 “Стирание” в режим 0 “Начальные установки” прибор переходит самостоятельно. При переходе прибор не отвечает на запросы (возможно возникновение тайм-аута).

3. Работа с файлами

1. Для работы с файлами можно пользоваться либо стандартными командами ModBus :

0x14	-	чтение файлов

0x15	-	запись файлов

либо (предпочтительно) специализированными “User-defined” командами :

0x41/0x20	-	чтение файлов

0x41/0x21	-	запись файлов

2. Адресация файлов 4-байтная - при этом номер файла разбивается на 2 части : старшие 2 байта - префикс, определяющий тип файла, младшие 2 байта определяют собственно номер файла. При использовании стандартных команд чтения / записи файлов протокола ModBus (2-байтовая адресация), префикс должен устанавливаться через регистр настроек 0x0207. В командах 0x41/0x20 и 0x41/0x21 адресация файлов 4-байтная. При этом префикс адреса файла автоматически запишется в регистр 0x0207.

3. Определенным префиксам соответствуют определенные типы файлов:

0x0003 - файлы уставок ( чтение всегда / запись - в режиме 0 )

0x000E - файлы суточной статистики (только чтение в режимах 1 и 2)

0x000F - файлы интервальной статистики (только чтение в режимах 1 и 2)

0x0010 - файлы первичной(минутной) статистики (только чтение в режимах 1 и 2)

Количество файлов каждого типа - см. регистры настроек.

4. На все файлы отображаются регистры качества.

5. Особое внимание надо обратить на то, что параметры описаны только для текущей версии РК3.02. Т.е. желательно получать информацию о параметрах с помощью команды “доступность регистров качества” (0x41/0x02).

3.1 Файлы уставок

1. Номер (адрес) 1-ого файла уставок - 0x0003/0x0000.

2. Количество файлов уставок можно прочесть в регистре настроек 0x0042.

3. Запись файлов уставок защищена системным паролем.

4. Запись файлов уставок возможна только в режиме 0 - “Начальные установки”.

5. Ниже приведены регистры файлов уставок (более правильно воспользоваться командой  “доступность регистров качества” - 0x41/0x02).

| № регистра | Параметр |
| --- | --- |
| 0x1000 | Имя набора уставок - 15 регистров |
| 0x1010 | F предельно вверх в 0.002% |
| 0x1011 | F нормально вверх в 0.002% |
| 0x1012 | F предельно вниз в 0.002% |
| 0x1013 | F нормально вниз в 0.002% |
| 0x1104 | U(1) предельно вверх в 0.002% |
| 0x1105 | U(1) нормально вверх в 0.002% |
| 0x1106 | U(1) предельно вниз в 0.002% |
| 0x1107 | U(1) нормально вниз в 0.002% |
| 0x1108 | Ku0 предельно вверх в 0.002% |
| 0x1109 | Ku0 нормально вверх в 0.002% |
| 0x110C | Ku2 предельно вверх в 0.002% |
| 0x110D | Ku2 нормально вверх в 0.002% |
| 0x1110 | KuSin предельно вверх в 0.002% |
| 0x1111 | KuSin нормально вверх в 0.002% |
| 0x1114 | Ku(02) предельно вверх в 0.002% |
| 0x1115 | Ku(02) нормально вверх в 0.002% |
| 0x1116 | Не используется |
| 0x1117 | Не используется |
| 0x1118 | Ku(03) предельно вверх в 0.002% |
| 0x1119 | Ku(03) нормально вверх в 0.002% |
| 0x111A | Не используется |
| 0x111B | Не используется |
|  | ----------------//--------------- |
| 0x11A8 | Ku(39) предельно вверх в 0.002% |
| 0x11A9 | Ku(39) нормально вверх в 0.002% |
| 0x11AA | Не используется |
| 0x11AB | Не используется |
| 0x11AC | Ku(40) предельно вверх в 0.002% |
| 0x11AD | Ku(40) нормально вверх в 0.002% |
| 0x11AE | Не используется |
| 0x11AF | Не используется |

3.2 Файлы статистик (результаты регистрации)

1. Номер (адрес) 1-ого файла первичной статистики - 0x0010/0x0000.

Номер (адрес) 1-ого файла интервальной статистики - 0x000F/0x0000.

Номер (адрес) 1-ого файла суточной статистики - 0x000E/0x0000.

2. Количество файлов для каждого типа статистик можно прочесть в регистрах настроек.

3. Файлы статистик можно только читать.

4. Заголовок файла :

| № регистра | Параметр |
| --- | --- |
| 0x0000 | Старшая часть времени |
| 0x0001 | Младшая часть времени |
| 0x0002 | Старшая часть GPS времени |
| 0x0003 | Младшая часть GPS времени |
| 0x0004 | Старшая часть номинального времени усреднения |
| 0x0005 | Младшая часть номинального времени усреднения |
| 0x0006 | Старшая часть реального времени усреднения |
| 0x0007 | Младшая часть реального времени усреднения |
| 0x0008 | Старшая часть количества измерений по F1 |
| 0x0009 | Младшая часть количества измерений по F1 |
| 0x000A | Старшая часть количества измерений по F2 |
| 0x000B | Младшая часть количества измерений по F2 |
| 0x000C | Старшая часть количества измерений по F3 |
| 0x000D | Младшая часть количества измерений по F3 |
| 0x000E | Номер интервала |
| 0x000F | Номер файла уставок |

5. Флаги ошибок.

6. Параметры качества, не относящиеся к конкретным фазам.

| 0x0102 | F среднее |
| --- | --- |
| 0x0103 | U1 среднее |
| 0x0104 | Ku0 среднее |
| 0x0105 | Ku2 среднее |
| 0x0122 | F max |
| 0x0123 | U1 max |
| 0x0124 | Ku0 max |
| 0x0125 | Ku2 max |
| 0x0142 | F min |
| 0x0143 | U1 min |
| 0x0144 | Ku0 min |
| 0x0145 | Ku2 min |
| 0x0182 | F выходов за предел |
| 0x0183 | U1 выходов за предел |
| 0x0184 | Ku0 выходов за предел |
| 0x0185 | Ku2 выходов за предел |
| 0x01A2 | F выходов за норму |
| 0x01A3 | U1 выходов за норму |
| 0x01A4 | Ku0 выходов за норму |
| 0x01A5 | Ku2 выходов за норму |
| 0x01C2 | F выходов за верхний предел |
| 0x01C3 | U1 выходов за верхний предел |
| 0x01C4 | Ku0 выходов за верхний предел |
| 0x01C5 | Ku2 выходов за верхний предел |
| 0x01A2 | F выходов за верхнюю норму |
| 0x01A3 | U1 выходов за верхнюю норму |
| 0x01A4 | Ku0 выходов за верхнюю норму |
| 0x01A5 | Ku2 выходов за верхнюю норму |

7. Далее идут параметры по фазам. К адресам регистров надо прибавлять для фазы А - 0x2000, для фазы В - 0x4000, для фазы С - 0x6000.

| 0x200 | U среднее |
| --- | --- |
| 0x201 | U(1) среднее |
| 0x240 | U max |
| 0x241 | U(1) max |
| 0x242 | Ku max |
| 0x243 | K(02) max |
| 0x244 | K(03) max |
| -----//------ | -------------//------------- |
| 0x268 | K(39) max |
| 0x269 | K(40) max |
| 0x280 | U min |
| 0x281 | U(1) min |
| 0x301 | U(1) выходов за предел |
| 0x302 | Ku выходов за предел |
| 0x303 | K(02) выходов за предел |
| 0x304 | K(03) выходов за предел |
| -----//------ | -------------//------------- |
| 0x328 | K(39) выходов за предел |
| 0x329 | K(40) выходов за предел |
| 0x341 | U(1) выходов за норму |
| 0x342 | Ku выходов за норму |
| 0x343 | K(02) выходов за норму |
| 0x344 | K(03) выходов за норму |
| -----//------ | -------------//------------- |
| 0x368 | K(39) выходов за норму |
| 0x369 | K(40) выходов за норму |
| 0x381 | U(1) выходов за предел вверх |
| 0x382 | Ku выходов за предел вверх |
| 0x383 | K(02) выходов за предел вверх |
| 0x384 | K(03) выходов за предел вверх |
| -----//------ | -------------//------------- |
| 0x3A8 | K(39) выходов за предел вверх |
| 0x3A9 | K(40) выходов за предел вверх |
| 0x3C1 | U(1) выходов за норму вверх |
| 0x3C2 | Ku выходов за норму вверх |
| 0x3C3 | K(02) выходов за норму вверх |
| 0x3C4 | K(03) выходов за норму вверх |
| -----//------ | -------------//------------- |
| 0x3E8 | K(39) выходов за норму вверх |
| 0x3E9 | K(40) выходов за норму вверх |

| 0x8000 | Первый регистр буфера особых событий |
| --- | --- |
| 0x800F | Последний регистр буфера особых событий |

| 0x8011 | ПредПредПоследнее измерение частоты |
| --- | --- |
| 0x8012 | ПредПоследнее измерение частоты |
| 0x8012 | Последнее измерение частоты |

4. Чтение текущих значений

1. Для чтения текущих значений можно пользоваться либо стандартную команду ModBus - 0x04, либо “User-defined” команду 0x41/0x12.

2. Текущие значения , так же как и файлы, отображаются на регистры качества. Однако они имеют несколько другую смысловую трактовку. Например в регистрах 0х0000/0х0001 в файлах содержится время начала соответсвующей статистики. При чтении текущих значений в этих регистрах содержится текущее время прибора. В регистре 0х102 в файле - средняя частота за период, в текущих значениях - текущая усредненная частота. И т.д.

3. Особое внимание надо обратить на то, что текущие значения описаны только для текущей версии РК3.02. Т.е. желательно получать информацию о настройках с помощью команды “доступность регистров качества” (0x41/0x02).

4. Параметры, не относящиеся к конкретным фазам.

| № регистра | Параметр |
| --- | --- |
| 0x0000 | Старшая часть времени |
| 0x0001 | Младшая часть времени |
| 0x0002 | Старшая часть GPS времени |
| 0x0003 | Младшая часть GPS времени |
| 0x0102 | F усредненная |
| 0x0103 | U1 усредненное |
| 0x0104 | Ku0 усредненный |
| 0x0105 | Ku2 усредненный |

5. Параметры для индикации - не сертифицированы и способ их получения не регламентируется. Служат для индикации качества эл.энергии в текущий момент.

| 0x8FD | Индикация Fi ab |
| --- | --- |
| 0x8FE | Индикация Fi ac |
| 0x8FF | Индикация F |
| 0x900 | Индикация U1(1) |
| 0x901 | Индикация Ku0 |
| 0x902 | Индикация Ku2 |
| 0x903 | Индикация Ua |
| 0x904 | Индикация Ub |
| 0x905 | Индикация Uc |
| 0x906 | Индикация U(1)a |
| 0x907 | Индикация U(1)b |
| 0x908 | Индикация U(1)c |
| 0x909 | Индикация Ku A |
| 0x90A | Индикация Ku B |
| 0x90B | Индикация Ku C |
| 0x90C | Индикация Ku(02)a |
| 0x90D | Индикация Ku(02)b |
| 0x90E | Индикация Ku(02)c |
| 0x90F | Индикация Ku(03)a |
| 0x910 | Индикация Ku(03)b |
| 0x911 | Индикация Ku(03)c |
| ... | ............................................... |
| 0x97B | Индикация Ku(39)a |
| 0x97C | Индикация Ku(39)b |
| 0x97D | Индикация Ku(39)c |
| 0x97E | Индикация Ku(40)c |
| 0x97F | Индикация Ku(40)c |
| 0x980 | Индикация Ku(40)c |

6. Параметры по фазам. К адресам регистров надо прибавлять для фазы А - 0x2000, для фазы В - 0x4000, для фазы С - 0x6000.

| 0x200 | U усредненное |
| --- | --- |
| 0x201 | U(1) усредненное |
| 0x202 | Ku усредненный |
| 0x203 | K(02) усредненный |
| 0x204 | K(03) усредненный |
| -----//------ | -------------//------------- |
| 0x228 | K(39) усредненный |
| 0x229 | K(40) усредненный |

7. Служебные регистры.

Перечень команд

0x03	-	чтение регистров настроек

0x04	-	чтение регистров качества

0x06	-	запись 1 регистра настроек

0x10	-	запись регистров настроек

0x11	-	идентификация

0x14	-	чтение файлов

0x15	-	запись файлов

0x2B	-	идентификация текстовая

0x41	-	расширенная команда

0x00	-	доступность команд

0x01	-	доступность регистров настроек

0x02	-	доступность регистров качества

0x10	-	чтение регистров настроек

0x11	-	запись регистров настроек

0x12	-	чтение регистров качества

0x20	-	чтение файлов

0x21	-	запись файлов

Описание команд

Часть стандартных команд ModBus в данном описании приведена в усеченном виде. Введены отличные от стандарта ModBus ограничения на адреса и количества регистров и записей.

Команда 0x03 - чтение регистров настроек

Запрос : <Adr> <0x03> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x03> <NB> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер начального регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 2 байта, NR < 60

<NB>	-	число байт информации 1 байт, NB= NR*2

<Info>	-	содержимое регистров 2 байта на регистр

Команда 0x04 - чтение регистров качества

Запрос : <Adr> <0x04> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x04> <NB> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 2 байта, NR < 60

<NB>	-	число байт информации 1 байт, NB= NR*2

<Info>	-	содержимое регистров 2 байта на регистр

Команда 0x06 - запись 1 регистра настроек

Запрос : <Adr> <0x06> <Reg> <Info> <KS>

Ответ : <Adr> <0x06> <Reg> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<Info>	-	2 байта

- в запросе - записываемые данные

- в ответе - данные после записи

Команда 0x10 - запись регистров настроек

Запрос : <Adr> <0x10> <Reg> <NR> <NB> <Info> <KS>

Ответ : <Adr> <0x10> <Reg> <NR> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 2 байта, NR < 60

<NB>	-	число байт информации 1 байт, NB= NR*2

<Info>	-	записываемые данные 2 байта на регистр

Команда 0x11 - идентификация

Запрос : <Adr> <0x11>  <KS>

Ответ : <Adr> <0x11> <NB> <UType> <UModel> <NVer> <RVer> <Rezerv6> <SerNum>

<VerLoad> <Hard> <AppSize> <Rezerv6> <KS>

<Adr>		-	адрес устройства 1 байт

<NB>		-	число байт информации, 1 байт

<UType>	-	тип устройства 1 байт, UType=0xD0 - регистратор качества

<UModel>	-	модель устройства 1 байт,

0x01 - РК3.01

0x02 - РК3.02

<NVer>		-	номинальная версия программы 2 байта - версия/модиф.

<RVer>		-	реальная версия программы 2 байта - версия/модиф.

<SerNum>	-	серийный номер 4 байта

<VerLoad>	-	версия загрузчика 2 байта - версия/модификатор

<Hard>		-	аппаратная платформа 2 байта - версия/модификатор

<AppSize>	-	размер прог-приложения в стр по 256 байт – 2 байта

<Rezerv6>	-	резерв 6 байт

При  приеме ответа надо исходить из того, что количество возвращаемой информации может быть изменено. Т.е. опираться надо на параметр <NB>. В дальнейшем гарантируется только порядок возвращаемых параметров. Т.е. первый байт после <NB> - всегда параметр <UType> и т.д.

Команда 0x14 - чтение файлов

Запрос : <Adr> <0x14> <0x07> <0x06> <File> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x14> <NB> <NB> <0x06> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<NB>	-	число байт после <NB> до <KS> -1 байт

<File>	-	номер файла 2 байта

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 2 байта, NR < 58

<Info>	-	данные 2 байта на регистр

Команда 0x15 - запись файлов

Запрос : <Adr> <0x15> <NB> <0x06> <File> <Reg> <NR> <Info> <KS>

Ответ : <Adr> <0x15> <NB> <0x06> <File> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<NB>	-	число байт после <NB> до <KS> -1 байт

<File>	-	номер файла 2 байта

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 2 байта, NR < 58

<Info>	-	данные 2 байта на регистр

Команда 0x2B - идентификация текстовая

Запрос : <Adr> <0x2B> <KS>

Ответ : <Adr> <0x2B> <0x0E-0x01-0x01-0x00-0x00> <AllObj>

<0x00> <L0> <Text0> <0x01> <L1> <Text1>

<0x02> <L2> <Text2> <KS>

<Adr>		-	адрес устройства 1 байт

<AllObj>	-	общее число об’ектов 1 байт (AllObj = 3 в данной версии)

<L0>		-	длина Text0 1 байт

<L1>		-	длина Text1 1 байт

<L2>		-	длина Text2 1 байт

<Text0>		-	название организации

<Text1>		-	название прибора

<Text2>		-	версия

При приеме следует руководствоваться теми же принципами, как в команде 0x11.

Команда 0x41 - расширенная команда

Подкоманда 0x00 - доступность команд

Запрос : <Adr> <0x41> <0x00> <Scmd> <Ncmd> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x00> <Scmd> <Ncmd> <Info> <KS>

<Adr>		-	адрес устройства 1 байт

<Scmd>		-	номер начальной команды 2 байта:

0x0000 - 0x007F - стандартные команды 0x00-0x7F

0x0080 - 0x017F - подкоманды 41 0x00 - 0xFF

0x0180 - 0xFFFF - резерв

<Ncmd>	-	количество команд 1 байт, Ncmd < 120

<Info>		-	1 байт на команду:

0x00	-	команда есть

0xFF	-	команды нет

Подкоманда 0x01 - доступность регистров настроек

Запрос : <Adr> <0x41> <0x01> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x01> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер начального регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR < 60

<Info>	-	2 байта на регистр, флаги=0 означают:

1111111111111110b	-	чтение возможно в режиме “Нач.уст”

1111111111111101b	-	чтение возможно всегда

1111111111111011b	-	для чтения необходим сист. пароль

1111111111110111b	-	для чтения необходим пароль

1111111111101111b	-	запись возможна в режиме “Нач.уст”

1111111111011111b	-	запись возможна всегда

1111111110111111b	-	для записи необходим сист. пароль

1111111101111111b	-	для записи необходим пароль

Подкоманда 0x02 - доступность регистров качества

Запрос : <Adr> <0x41> <0x02> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x02> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер начального регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR < 60

<Info>	-	2 байта на регистр, флаги=0 означают доступность в:

1111111111111110b	-	текущих значениях

1111111111111101b	-	произвольной статистике

1111111111111011b	-	файлах уставок

1111111111110111b	-	файлах сигнализации

1111111111101111b	-	файлах первичной статистики

1111111111011111b	-	файлах интервальной статистики

1111111110111111b	-	файлах суточной статистики

1111111101111111b	-	файлах F1

1111111011111111b	-	файлах F2

1111110111111111b	-	файлах F3

1111101111111111b	-	файлах журнала уставок

1111011111111111b	-	файлах журнала сигнализации

1110111111111111b	-	файлах особых состояний

Подкоманда 0x10 - чтение регистров настроек

Запрос : <Adr> <0x41> <0x10> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x10> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер начального регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR < 60

<Info>	-	содержимое регистров 2 байта на регистр

Подкоманда 0x11 - запись регистров настроек

Запрос : <Adr> <0x41> <0x11> <Reg> <NR> <Info> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x11> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер начального регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR < 60

<Info>	-	содержимое регистров 2 байта на регистр

- в запросе - записываемые данные

- в ответе - данные после записи

Подкоманда 0x12 - чтение регистров качества

Запрос : <Adr> <0x41> <0x12> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x12> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<Reg>	-	номер начального регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR <= 60

<Info>	-	содержимое регистров 2 байта на регистр

Подкоманда 0x20 - чтение файлов

Запрос : <Adr> <0x41> <0x20> <FileH> <FileL> <Reg> <NR> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x20> <FileH> <FileL> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<FileH>	-	старшая часть адреса файла (префикс)- устанавливает регистр 								настроек <FileH> - 2 байта

<FileL>	-	младшая часть адреса файла - аналог параметра <File> в командах 									0x14, 0x15 - 2 байта

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR < 58

<Info>	-	данные - 2 байта на регистр

Подкоманда 0x21 - запись файлов

Запрос : <Adr> <0x41> <0x21> <FileH> <FileL> <Reg> <NR> <Info> <KS>

Ответ : <Adr> <0x41> <0x21> <FileH> <FileL> <Reg> <NR> <Info> <KS>

<Adr>	-	адрес устройства 1 байт

<FileH>	-	старшая часть адреса файла (префикс)- устанавливает регистр 								настроек <FileH> - 2 байта

<FileL>	-	младшая часть адреса файла - аналог параметра <File> в командах 									0x14, 0x15 - 2 байта

<Reg>	-	номер регистра 2 байта

<NR>	-	число регистров 1 байт, NR < 58

<Info>	-	данные - 2 байта на регистр